2009년도

소 방 계 획 서

대상명 : 강릉소방서

소  방  계  획

제1장  총  칙

제1조 (목적) 소방시설설치유지및안전관리에관한법률 제20조의 규정에 의한 방화관리업무 전반에 관하여 필요한 사항을 정하고 이를 실천함으로써, 우리 직장 자체의 화재를 예방, 경계 또는 진압하여 인명과 재산을 화재로부터 적극 보호할 수 있는 제도적 장치를 마련함을 목적으로 한다.

제2조 (적용범위)  우리 직장내의 모든 건축물과 전 종사원 및 출입자에 대하여 적용한다.

제3조 (지휘감독)

① 이 계획에 의한 방화관리업무를 수행하는 방화관리자는 직장장의 지휘감독을 받아야 하며, 직장장은 특별한 경우를 제외하고는 방화관리자의 의견을 수락, 반영하여야 한다.

② 방화관리자는 해당직무와 관련하여 관리자 및 종업원을 지휘∙통솔할 수 있다.

제4조 (방화관리자의 업무) 방화관리자는 소방시설설치유지및안전관리에관한법률제20조 제6항의 규정에 의한 다음의 업무를 성실히 수행한다.

① 소방계획서의 작성

② 자위소방대의 조직

③ 소화 ․ 통보 ․피난 등의 훈련 및 교육

④ 소방시설 그 밖의 소방관련시설의 유지관리

⑤ 화기취급의 감독

⑥ 그 밖의 방화관리상 필요한 업무

제5조 (조직 및 임무)

① 우리 직장의 자위소방대 조직은 다음과 같다.

[규모가 큰 대상처인 경우]

대      장

강릉소방서장

ꠐ              (총원 :      명)

부 대 장

소방행정과장

│

┌────-─--──┬───-─────┬──------─--──┐

본부분대장		소․수방분대장		방호․복구분대장		의료구호분대장

지휘반		훈련반		경보반		소화반		급수반		대 반 피 출 반 반		경계반		방 및 호 복 조 구 치 반		의료반		방독반		후송반

[규모가 작은 대상처인 경우]

방화 관리자

통보 연락반		초기 소화반		소방대유도반

② 1항에 의하여 자위소방대원으로 편성된 자는 소방훈련시나 화재발생시에 다

음의 임무를 성실히 수행하여야 한다.

분 대 별	반 별	임 무
	지 휘 반	직장장, 차석순으로 대장, 부대장의 임무수행 보조
본부분대	훈 련 반	연간 및 월간 소방훈련계획 수립및 실시
	경 보 반	119신고 및 구내전파, 관계기관에의 통보
소수방분대	소 화 반	자체소방시설을 활용한 소화활동
	급 수 반	소방용수의 보존과 급수활동
방호복구 분 대	대피 및 반출반	인명검색구조, 대피유도 및 중요물품 반출이동
	경 계 반	비화경계, 반출물건의 경비, 출입인원의 통제, 관설소방대 유도
	방호조치 및 복구반	방화문폐쇄, 기타 문의 개방, 가스 위험물등 소방활동상의 장애물 제거와 복구
의료구호 분 대	의 료 반	질식 ․ 중경상자의 응급처치
	방 독 반	민방위 업무수행
	후 송 반	사망자 안치 및 질식등, 경상자 지정 병원으로 긴급 후송․치료조치

제6조 (소방대책 위원회 구성등) 우리 직장의 소방대책위원회를 다음과 같이 구성 운영할 수 있다.  ☞ 규모가 큰 대상처에 한함

① 위원회는 위원장 1인과 부위원장 1인, 위원 5인으로 구성하되, 위원장은 반드시 직장대표로 한다.

② 위원회는 정례회와 임시회로 구분하여 운영하되, 정례회는 매분기 1회 이상 개최하고, 임시회는 필요시에 수시로 소집 개최한다.

③ 위원회는 방화관리업무 전반에 관하여 심의하며, 심의 결정된 사항은 지체없이 실천한다.

소방대책위원회

꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲

위 원 장
부 위 원 장

위 원			위 원			위 원			위 원
본부분대장			소수방분대장			방호복구분대장			의료구호분대장

제2장 화재의 예방

제7조 (소방시설의 점검) ① 소방시설의 점검은 소방시설설치유지및안전관리에관한법률 제25조(소방시설등의 자체점검) 규정에 의하여 실시한다.

② 소방시설관리유지업체에 위탁하는 경우 위탁받은 소방시설관리유지업체에서 소방서장에게 보고한다.

☞ 자체점검 대상인 경우 자체보관

제8조 (소방시설의 정비 보완) ① 관할소방서 및 점검대행자의 점검결과 지적된 고장 또는 기준 미달의 소방시설에 대하여는 즉시 시정 또는 단기에 단계적으로 보완조치한다.

② 자체 점검결과 고장 또는 성능 미달의 소방시설에 대하여는 직장장에게 보고하고, 즉시 정비보완 조치한다.

③ 소방시설의 공사 또는 정비를 하려 할 때는 소방설비공사업 등의 면허증 소지자를 선정하여 실시하고 소방시설 정비 보완기록부에 기록 ․ 유지한다.

제9조 (방화순찰) ① 우리 직장의 방화순찰지구는 (    )개 지구로 하며,  순찰노선은  (   )개 노선으로 하고, 순찰함은 요소에 (   ) 개소를 설치 ․ 운영한다.

☞ 필요시에 도면작성 첨부

② 방화순찰 요령은 1일 (   )명이 2시간마다 1회씩 순찰하고 특히 공휴일이나        야간에는 순찰자를 보강 운영한다.

③ 방화순찰자는 순찰중 특이사항을 발견 즉시 시정 또는 보고하여 완전조치토록        하며, 순찰일지를 기록 ․ 유지하여야 한다.

제10조 (소방교육) ① 제4조 제3항의 규정에 의한 소방훈련 및 교육계획에 따른 교육을 전 종사원에게 실시하여야 한다.

② 소방교육의 시기는 소방계획서에 수립하여 실시하며, 교육일지를 기록 ․ 유지하여야 한다.(강사는 필요시 전문기관에 의뢰 초빙하여 실시한다.)

제11조 (방화환경 조성) 우리 직장의 방화환경은 다음과 같이 조성 ․ 운영한다.

부착 또는 설치물		부착 또는 설치장소	내 용
선전물	현 수 막
	프 랑 카 드
	입 간 판
유인물	표 어
	포 스 터
	경 고 문
	주 위 표 시
기 타 홍보물
불조심 홍보방송		월 회

제12조 (화기사용 제한) ① 증축, 개축, 수선 등의 공사 및 제품생산 등의 작업 과정과 기타의 사유로 화기를 취급하고자 하는 자는 방화관리자에게 이를 통보한 후 화재예방상 필요한 지시를 받아야 한다.

② 1항의 통보를 받은 방화관리자는 화기취급 예정 상황을 면밀히 파악한 후 화재예방상 현저하게 위험하다고 인정되는 행위를 금지 또는 제한하거나 지구별 화기취급 현장에의 감독자 지정운영 및 안전조치를 취한 후 취급토록 하여야 한다.

③ 임시 또는 화재경보 발령시 화기를 취급함에 있어서는 방화관리자나 화기 책임자의 지시에 따라야 한다.

제13조 (통제 및 제한구역 지정등) 우리 직장의 화재예방상 인원 출입의 통제 및 제한구역을 다음과 같이 지정 ․ 운영한다.

지 정 구 분	구 역 명 칭	통 제 및 제 한 경 고 내 용
통 제 구 역
제 한 구 역

제3장  화재진압

제14조 (소방훈련) ① 우리 직장에서 실시할 소방훈련의 종류는 아래와 같다.

훈 련 명	내 용
기 초 훈 련	소화기, 옥내소화전, 스프링클러설비, 기타소화활동에 사용되는 설비나 기구 등의 사용(취급)요령을 익히는 훈련
부 분 훈 련	지휘, 통보, 연락, 소화, 피난유도, 방호, 응급구호, 소방대유도 등을 개별적으로 익히는 훈련
종 합 훈 련	부분훈련을 각 임무별로 동시에 종합해서 행하는 훈련 (실제화재에 즉각 대처하기 위한 조직적인 훈련)
도 상 훈 련	화재진압 작전도에 의하여 행하는 훈련

② 소방훈련은 아래의 요령에 의하여 실시한다.

㉮ 가능한한 자체 연간 계획에 의거 실시하되, 자율 소방능력 재고상 필요하다고 인정되는 경우에는 불시 소방훈련을 실시할 수 있다.

㉯ 기초, 부분훈련에서 미숙한 사항은 숙달시까지 반복 실시하여 종합 훈련 실시시 개별동작에 차질이 없도록 한다.

㉰ 훈련에 임할 때는 그 목적이나 내용의 중요성 및 실시 요령등을 전 종사원에게 주지시킨 다음, 효율적인 훈련이 되도록 한다.

㉱ 훈련에 사용할 소방용기기, 피난기구 등을 사전에 점검하여 훈련시 안전사고 방지에 유의한다.

㉲ 특히 종합훈련 실시시에는 다음사항에 유의한다.

▪ 훈련상황 부여는 간단 명료하게 하여 혼돈을 방지한다.

▪ 가상 발화점은 발화위험, 인명피해 위험이 많은 장소를 중심으로 선정한다.

▪ 가상화점의 표시는 연막탄이나 기를 사용한다.

▪ 기를 사용하여 화점을 표시할 경우는

- 연소범위 : 붉은색 기

- 소화범위 : 노란색 기

- 연소확대범위 : 붉은색 기를 이동하는 등의 방법으로 활용하여 실질적인 작전이 되도록 한다.

③ 연간 소방훈련계획은 아래와 같이 실시한다.

월 별 훈련명	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
기 초 훈 련
부 분 훈 련
종 합 훈 련
도 상 훈 련

④ 방화관리자 또는 소방훈련의 실시를 주관하는 자는 훈련 후 반드시 강평을 실시하고 훈련 결과를 일지에 기록 ․ 유지하여야한다.

제15조 (화재발생시 행동 요령) ① 우리 직장에 근무하는 종사원은 평소 화재를 감지하는데 신경을 써야 하며, 누구든지 화재의 발생사실을 최초로 목격하는 자는 119신고, 구내전파, 초기소화 등의 초동조치를 취하여야 한다.

② 화재발생 사실이 구내에 전파되면 평소 편성운영중인 자위소방대의 분대 또는 반별로 개별임무를 즉각 수행하여야 한다.

☞ 화재발생시 행동요령 등 직장실정에 적합한 세부행동요령을 정하는 것이 바람직하다.

제4장  방화관리 일반

제16조 (소방현황 및 필수 서식의 작성유지) 방화관리자는 다음의 소방관계 현황을 작성 ․ 유지하여야 한다.

① 건축물 기본현황, 건축물배치도 및 소방시설 배치도 (별지 제1호 서식)

② 소방시설 현황 (별지 제2호 서식)

③ 방화시설 현황 (별지 제3호 서식)

④ 위험물 시설현황 (별지 제4호 서식)

⑤ 특수가연물 취급현황 (별지 제5호 서식)

⑥ 화재발생 우려가 있는 설비의 현황 (별지 제6호 서식)

⑦ 화기 책임자 지정 현황 (별지 제7호 서식)

⑧ 방화관리자 선임신고서【소방시설설치유지및안전관리에관한법률시행규칙 별지 제19호 서식】

⑨ 점검정비반 편성표 (별지 제8호 서식)

⑩ 소방시설 정비 보완기록부 (별지 제9호 서식)

⑪ 소방대책위원회 회의록 (별지 제10호 서식)

⑫ 소화기 관리(정비)대장 (별지 제11호 서식)

⑬ 방화순찰일지 (별지 제12호 서식)

⑭ 소방훈련결과기록부【소방시설설치유지및안전관리에관한법률시행규칙 별지 제20호 서식】

⑮ 소방시설점검결과보고서【소방시설설치유지및안전관리에관한법률시행규칙 별지 제21호 서식]

소방시설 작동기능점검표 (별지 제13호 서식)

소방시설 외관점검표 (별지 제14호 서식)

소방시설 종합정밀 점검표 (별지 제16호 서식)

소방시설 자체점검 기록부 (별지 제17호 서식)

제17조 (공문서 및 부책의 보존관리) 방화관리자는 소방관서로부터 접수된 공문서와 본 소방계획에서 정한 방화관리 업무수행에 필요한 부책을 성실히 보존 ․ 관리하여야 한다.

제5장  벌  칙

제18조 (명령 및 의무 불이행자에 대한 조치등) 본 소방계획에 정하여진 사항이나 기타 방화관리업무에 필요한 사항에 대한 명령 및 의무 불이행자에 대하여는 자체 내규에 의한 징계 또는 인사 조치등의 필요한 조치를 취한다.

제19조 (소방관계법령) 소방시설유지및안전관리에관한벌률에서는 방화관리에 대한 의무사항을 규정하고 있으며, 관계자(방화관리자)는 의무 불이행시 다음과 같이 불이익을 받을수 있으니 소방시설등의 유지관리에 최선을 다해 주시기 바랍니다.

(3년 이하의 징역 또는 1천500만원  이하의 벌금)

- 소방시설보완명령 불이행

(1년 이하의 징역 또는 1천만원  이하의 벌금)

- 소방시설등에 대한 자체점검 미실시

(300만원 이하의 벌금)

- 방화관리자 미선임

(100만원  이하의 벌금)

- 소방검사등의 업무 방해한자

(200만원 이하의 과태료)

- 소방시설등의 유지․관리 위반

- 방염물품 사용 위반

- 피난시설 또는 방화시설의 관리위반

- 소방시설 자체점검 결과보고하지 않은자(종합정밀점검 대상에 한함)

(별지 제1호)

건 축 물 기 본 현 황

가. 기본현황
업소명						소재지												전화	주
																			야
건물구조		식 조 즙 층 동												부지면적 ㎡. 연면적 ㎡ 건축면적 ㎡
		특별피난계단수 개소 경 사 로 개소 승강기 개소 피 난 계 단 수 개소 옥외계단 개소 비상구 개소
화재보험 가 입		가입연월일					회사명									가입대상물				계약금액
관계인	구분 종별			성 명		연령		직 업					주 소							주민등록번호
	소유자
	관리자
	점유자
방 화 관리자	성 명				신고년월일				연령			학 력				자격증종류				직 책
나. 동별∙층별 현황
명 칭 동/층			건물용도 및 명칭			구 조					내장물				층수		바닥면적		연면적		수용인원
합 계

건물 배치도 및 소방시설 배치도

※소방시설 도시기호는 소방안전표시규정에 의한다.

(별지 제2호)

소 방 시 설 현 황

시 설 종 류 구 분		소 방 설 비																			경 보 설 비
		분말소화기	기타소화기		마른모래		옥내소화전		옥외소화전		스 프 링 클 러 ∧ 헤 드 수 / A V			동력소방펌프		포 소 화 설 비 ∧ 헤 드 수 / A V	할로겐화합물소화 설비 ∧ 헤드수 / 약제량 V		분말 소화 설비 ∧ 헤드수 / 약제량 V		자동 화재 탐지 설비 ∧ 감지기수 / 회로 수 V		누전경보기		자동화재속보설비		비상방송설비		단독형화재경보기		비상경보
																															비상벨		자동식사이렌
법정기준
현시설수
과부족
	시설	피 난 설 비																				소화 용수 설비				소화활동설비							기타
	종류 구분	구조대		줄사다리		피난사다리		미끄럼대		완강기		간이완강기	피난계단		피난교		로프	유도등		유도표지		상수도소화용수		소화수조탱크		제연설비		연결송수관		비상콘센트		연결 살수 ∧헤드 수 / 선택 밸브 V	방염물품
법정기준
현시설수
과부족

(별지 제3호)

방 화 시 설 현 황

시 설 별 구 분	내장재불연화	방화구획	방화문	비상구	특별피난계단	피난계단	기타
법 정 기 준
현 시 설 수
과 부 족
기 능 고 장 개 소

(별지 제4호)

위 험 물 시 설 현 황

가. 위험물안전관리자 현황
성 명	생년월일		학 력	선임또는 배치일자		근무장소		자격의 종류
나. 위험물시설 현황(기름, 가스등)
시 설 명		설 치 위 치		위 험 물				소방시설
				류 별	품 명		수 량

(별지 제5호)

특수가연물 취급 현황

구 분 품 명		취 급 장 소	취 급 량	소 방 시 설
제 1 종 가 연 물
면 화 류
목 모 및 대 패 밥
제 2 종 가 연 물
넝 마 및 종 이 조 각
사 류
볏 짚 류
고 무 류
석 탄 및 목 탄
목 재 가 동 품 및 톱 밥
합성수지류	발포시킨것
	기타의것

(별지 제6호)

화재발생의 우려가 있는 설비의 현황

설 비 명	설치장소	설치개수	사용기간	비 고
난 로
보 일 러
건 조 설 비
변 전 설 비
발 전 설 비
가 연 성 가 스
용 광 로
기 타 설 비

(별지 제7호)

화기책임자 지정현황

실 별	용 도 업 체 명	화기책임자	인	실 별	용 도 업 체 명	화기책임자	인

(별지 제9호)

소방시설 정비 보완기록부

지적사항 (미비 또는 고장내용)	정비 ․ 보완내용	정비 ․ 보완일자

(별지 제10호)

소방대책위원회 회의록						확 인 자
개 최 일 시			장 소
회 의 구 분	0 정례회 0 임시회		참석인원		명 (참석율 %)
심의할 내용 : 1. 2. 3. 4.
심의 결정된 사항		조치책임부서		조 치 기 한		사 업 비
참석자 서명날인 위 원 장 : ( 인 ) 위 원 : ( 인 ) 부위원장 : ( 인 ) 위 원 : ( 인 ) 위 원 : ( 인 ) 위 원 : ( 인 ) 위 원 : ( 인 ) 위 원 : ( 인 ) 위 원 : ( 인 ) 위 원 : ( 인 )

(별지 제12호)

방 화 순 찰 일 지					확 인 자
순찰노선	순찰함호수	순찰자	순찰회수	순찰시간	이상유무
			1회
			2회
			3회
			4회
			1회
			2회
			3회
			4회
			1회
			2회
			3회
			4회
지 적 사 항		조 치 사 항		비 고

【소방시설설치유지및안전관리에관한법률시행규칙 별지 제20호 서식]

소 방 훈 련 결 과 기 록 부 작성연월일 : . . .
특 수 장 소	상 호 ( 명 칭 )			방화관리 등 급		□ 1급 □ 2급
	소 재 지	(전화 : )
	구 조	지하 층, 지상 층, 연면적 ㎡, 바닥면적 ㎡ 개동
관 계 인	성명 (기관 또는 법인명		(서명 또는 인)
	주 소	(전 화 : )
방화관리자	성 명			선임일자
	직 위			자격구분		□ 1급 □ 2급
훈련․교육 일시
훈련․교육 구 분	□ 자체교육 □ 합동훈련				교육구분		□ 자체교육 □ 그 밖의 교육
훈련통제관	서명 (인)			교 관		서명 (인)
교 육 교 관	서명 (인)
훈련 실시사항
※ 작성요령 0 훈련통제관 : 소방기관의 합동훈련시 소방대원의 지휘관을 기재합니다. 0 훈련 실시사항 : 훈련의 일시 . 장소 . 대상인원및 내용의 개요를 기재합니다.

소 방 시 설 외 관 점 검 표

(월1이상 점검)

1. 소화기 정 상 : ○ 불 량 : × 요 정 비 : △
점 검 내 용		점 검 자
		점검월일
수동식	․소화기는 각실별(복도) 설치되었는가 ․소화기는 사용가능한가 - 압력계 부착소화기 : 게이지 - 녹색 - 압력계 미부착소화기 : 약제가 굳지 는 않았는가 - 주기적으로 흔들기 ․점검표에 검사기일이 기재되어 있는가 ․용기본체의 도장이 벗겨진 부분이 부식되고 있지 않은가 ․설치장소에 소화기표시는 되어 있는가 ․노즐등에 이물질이 끼어 있지는 않는가 ․자동확산소화용구가 설치되었는가 : 주방, 보일러실 상부 ․자동확산소화용구는 압력이 적정한가
자동식	․소화약제용기 지시압력치는 적정한가 ․수신부의 설치장소 및 음량장치의 음량 은 적정한가 ․가스누설시험시 감지기가 작동하며 연 료 특성에 따른 설치위치는 적정한가 ․방출구에서 소화약제 방출시 장애는 없 는가 ․가스차단밸브는 견고하며 정상적으로 개폐되는가

2. 옥내. 외 소화전 설비 정상:○ 불량:× 요정비:△
점 검 내 용	점 검 자
	점검월일
․기동스위치는 자동에 위치했는가 ․펌프의 기동순서(충압펌프 먼저 기동후 주펌프 기동)는 적정한가 ․펌프의 송출압력은 적정한가 ․펌프의 각부에서 누수는 없는가 ․수원은 정량 확보되어 있는가 ․소화전의 위치 표시등은 점등되어 있는가 ․소화전은 통행 또는 피난에 지장이 없고 사용할때에 쉽게 반출할수있는 장소에 설치되어 있는가 ․소화전함 주위에 장애물은 없는가 ․소화전함, 호스, 노즐, 배관, 관부속, 밸브류등이 변형, 손상 부식되지 않았는가 ․결합부 등에서 누수되지 않았는가 ․각 밸브의 개폐조작은 용이한가 ․호스는 반출이 용이하게 적재되었는가 (말이 형태의 적재시 사용불가) ․송수구는 표지판 부착 및 소방차의 접근 이 용이한가

3. 스프링쿨러, 물분무, 포소화설비 정상:○ 불량:× 요정비:△
점 검 내 용	점 검 자
	점검월일
․수원은 정량 확보되어 있는가 ․제어밸브는 개폐, 작동, 접근을 쉽게 할수 있는가 ․제어밸브 개폐상태는 정상인가 ․제어밸브의 수압 및 공기압을 나타내는 계기가 정상압으로 유지되고 있는가 ․배관 및 헤드의 유수는 없는가 ․동결 또는 부식할 우려가 있는 부분에 보온, 방호조치가 되고 있는가 ․헤드주위에는 작동에 필요한 공간이 확보 되어 있으며 살수에 방해가 되는 장애물 은 없는가

4. 이산화탄소, 할로겐화합물, 분말소화설비 정상:○ 불량:× 요정비:△
점 검 내 용	점 검 자
	점검월일
․기동용기는 조작장치와 직결되어 있는가 ․기동용기의 봉판은 밀봉되어 있는가 ․가스배관의 체크밸브는 방출표시 방향 으로 되어 있는가 ․원격조정장치는 이상없는가 ․안전밸브는 파손 변형되지 않았는가 ․압력스위치는 이상없는가 ․소화약제량은 충분한가 ․방출표시 작동은 이상없는가 ․수신반의 도통시험 및 동작시험시 이상없는가 ․비상전원은 이상없는가

5. 자동화재탐지설비, 자동화재속보설비, 비상경보설비 정상:○ 불량:× 요정비:△
점 검 내 용	점 검 자
	점검월일
․수신기가 있는 장소에는 경계구역 일람표가 부착되어 있는가 ․수신기 내부의 휴즈 등은 이상이 없는가 ․도통시험은 이상이 없는가 ․동작시험은 이상이 없는가 ․각 층별 경종 울림은 적정한가 ․수신기 부근에 조작상 지장을 주는 장애물은 없는가 ․수신기 조작부 스위치는 정상위치에 있는가 ․감지기 미설치 장소는 없는가 ․감지기는 유효하게 화재발생을 감지할 수 있도록 설치되었는가 ․연기감지기는 출입구 부분이나 흡입구가 있는 실내의 그 부분에 설치되어 있는가 ․발신기의 상단에 표시등은 점등되어 있는가 ․비상전원(예비전원)이 방전되고 있지 않았는가

6. 누전경보기 정상:○ 불량:× 요정비:△
점 검 내 용	점 검 자
	점검월일
․수신기는 점검이 용이한가 ․건축물의 인입구 배선마다 또는 제2종 접지선마다 연결되어 있는가 ․각 경계회로에 연결되어 있는 누전경보기 는 이상없는가

7.피난설비(유도등, 완강기, 로프, 공기안전매트, 피난계단, 휴대용비상조명등) 정상:○ 불량:× 요정비:△
점 검 내 용	점 검 자
	점검월일
․피난기구의 사용방법은 표시되어 있는가 ․피난기구의 설치장소와 장치구의 표시는 잘되어 있는가 ․피난기구 및 고정장치는 노후,파손,변형 되지 않았는가 ․비상구의 문은 밖으로 열게 되어 있으며 용이하게 개방되는가 ․통로에는 피난에 방해가 되는 물건을 방치하지 않았는가 ․옥외계단은 노후되었거나 파손되어 있지 않았는가 ․유도등 및 유도표지는 파손,변형,탈락되지 않았는가 ․유도등(비상조명등)의 전원은 항상 점등되어있는가(3선배선식은 예외) ․유도등(비상조명등)의 예비전원을 방전되 지 않았는가 ․유도등의 설치위치는 적정한가 ․휴대용비상조명등 설치위치는 적정한가 ․휴대용비상조명등 전원은 방전되지 않았 는가 ․휴대용비상조명등의 분실은 없는가

8. 소화용수설비 정상:○ 불량:× 요정비:△
점 검 내 용	점 검 자
	점검월일
․소화전 - 개폐가 용이하며 차량등에 의한 파손이 되지 않았는가 - 유량은 적정한가 - 소방차가 근접가능한가 - 사용사 장애는 없는가 ․소화수조 - 저수탱크는 파손, 누수, 동결 등으로 사용에 지장이 없는가 - 소화용수는 만수되어 있는가 - 사용에 지장이 있는 장애물이 방치되어 있지 않은가 - 소방차가 2m이내의 지점까지 접근이 가능한가 - 소화수조에는 적당한 크기의 흡수관 투입구가 설치되어 있는가 - 흡수관 투입구에 “흡수관 투입구” 라는 표지가 되어 있는가 - 채수구 설치위치는 “채수구”라고 표시 되어 있는가 - 채수구는 나사식 결합금속구는 비치되 어 있는가

9. 제연설비 정상:○ 불량:× 요정비:△
점 검 내 용	점 검 자
	점검월일
․제연 팬은 기동에 이상이 없는가 ․각 제연구역의 공기유입구는 이상 없는가 ․제연경계벽 및 자동폐쇄식 갑종방화문은 이상없는가 ․배연기가 가열될 우려가 있는 부분은 설치되어 있지 않은가 ․배연용 풍도는 파손, 변형된 부분이 없는가 ․비상전원은 이상없는가 ․공기유입량은 적정한가 ․공기유입에 따른 방화문은 잘 닫히는가

10. 연결송수관, 연결살수설비 정상:○ 불량:× 요정비:△
점 검 내 용	점 검 자
	점검월일
(공통) ․소방펌프차량은 쉽게 접근할 수 있는가 ․사용에 지장이 없는가 ․송수구에는 나사식 보호용 덮개가 부착되어 있는가 ․송수구에 소방펌프차가 쉽게 접근할 수 있으며 “연결(송수관)살수설비용 송수구“ 표지는 이상없는가 (연결송수관) ․가압송수장치는 이상없으며 전원은 단절 되어 있지 않은가 ․방수용기구함 속에는 15m 호오스 5개 이상, 노즐 2개이상이 수납되어 있는가 ․방수용 기구함에 표시된 “방수기구함“ 표지는 이상없는가 (연결살수설비) ․송수구역표시 계통도가 설치 되었는가 ․살수헤드의 살수에 지장이 있는 장애물은 없는가 ․살수헤드가 파손, 탈락된 부분은 없는가

11. 비상콘센트 설비 정상:○ 불량:× 요정비:△
점 검 내 용	점 검 자
	점검월일
․비상전원은 공급은 적정한가 ․3상 교류 200, 300V로서 30A(암페어)이상 및 단상교류 100, 200V로서 15A 이상의 전기가 공급되고 있는가 ․콘센트의 플러그는 3상교류 200, 300V에는 4극 또는 3극 플러그, 단상교류 100, 200V 에는 2극 플러그에 적합한 것으로 되었는 가 ․개폐기에는 “비상콘센트”라고 표시되어 있는가 ․비상콘센트 보호함 상부에 적색표시등은 점등되어 있는가 ․사용상 장매물은 없는가

12. 무선통신보조설비 설비 정상:○ 불량:× 요정비:△
점 검 내 용	점 검 자
	점검월일
․설치위치는 소방활동상의 장애는 없는가 ․단자의 보호함에 “무선기 접속단자”라고 표시되어 있는가 ․누설동축케이블은 습기등에 의해 변형되 지 않았는가 ․누설동축케이블 지지대는 이상이 없는가 ․금속판 등에 의해 전파의 복사 또는 특성 이 현저하게 저하되지 않는가 ․누설동축케이블 끝부분의 무반사 종단저 항은 견고하게 부착되어 있는가 ․기타 사용상 장애는 없는가

.13. 위험물 저장취급시설 정상:○ 불량:× 요정비:△
점 검 내 용	점 검 자
	점검월일
․외인의 출입이 통제되고 있는가 ․불필요한 가연물이 방치되어 있지는 않은가 ․전선과 전기기구 등의 스파크 현상에 대한 방지는 이상없는가 ․차광 및 환기 설비는 이상없는가 ․용기의 전도 및 배관의 충격,마찰또는 가열의 위험성은 없는가 ․보호액속에 보존되어야 할 위험물은 보호 액속에 보관되어 있는가 ․기름찌꺼기나 폐액은 방치되고 있지 않은가 ․제1류 : 위험물은 가연물과의 접촉 또는 혼합, 분해 촉진에 대한 방치조치가 되어 있는가 ․제2류 : 산화재와의 접촉 고온체와 접근에 대한 방치조치가 되어 있는가 ․제3류 : 물과의 접촉방지에 대한 조치가 되어 있는가 ․제4류 : 불티, 불꽃 및 고온체에 접근 방지 조치가 되어 있는가 ․제5류 : 불티, 불꽃 및 고온체와 접근방지 조치가 되어 있는가 ․제6류 : 가연물과 접촉 방지 조치가 되어 있는가 ․위험물 안전관리자 입회하에 위험물을 취급하고 있는가

14. 화기시설 정 상 : ○ 불 량 : × 요정비 : △
점 검 내 용	점 검 자
	점검월일
․건축물의 가연성부분 및 가연성물질로 부터 1m 이상의 안전거리를 확보하고 있는가 ․가연성가스 또는 증기가 발생하거나 체류할 우려가 없는 장소에 설치 되었는가 ․불연재료로 만든 받침대 위에 설치 되었는가 ․연료탱크는 연소기로부터 2m이상의 수평 거리를 확보하였는가 ․채광 및 환기설비가 되어 있는가 ․방화환경조성 및 주의,경고표시가 부착되어 있으며 파손된 부분은 없는가

15. 가연성 가스시설 정 상 : ○ 불 량 : × 요정비 : △
점 검 내 용	점 검 자
	점검월일
․용기는 채광이 되어 있고 환기 및 비를 피할 수 있는 장소에 설치되어 있는가 ․가스누설경보기(차단장치)가 설치 및 작동에 이상이 없는가 ․용기, 배관, 밸브 및 연소기는 파손, 변형, 노후 또는 부식되지는 않았는가 ․환기설비는 되어 있는가 ․방화환경조성 및 주의, 경고 표시가 부착되어 있으며 파손된 부분은 없는가

16. 전기시설 정 상 : ○ 불 량 : × 요정비 : △
점 검 내 용	점 검 자
	점검월일
․비상전원(발전기)은 적정한가 ․개폐기는 정격 전류 및 허용 전류에 맞는 개폐기를 사용하고 있는가 ․전선은 규격 전선을 사용하고 있는가 ․전선의 노후, 단락 된 곳은 없는가 ․각 전등군마다 점멸기를 설치 하였는가 ․방화 환경조성 및 주위 경고 표시가 설치되어 있으며 파손된 부분은 없는가 ․전기주임 등이 상주 근무하고 있는가

17. 방화시설(내장재불연화, 방화문, 방화셔터, 비상구․계단) 정상:○ 불량:× 요정비:△
점 검 내 용	점 검 자
	점검월일
․내장재는 불연화되어 있는가 ․층별, 면적별, 용도별 방화구획은 설치 되어 있는가 ․방화구획을 관통하는 각종 닥트에 방화댐퍼는 설치되어 있는가 ․방화문의 문틀은 불연재료로 되어있고, 틈은 생기지 아니하는가 ․방화문 폐쇄에 장애물(문닫힘 방지장치) 은 없는가 ․방화문 방화도어록 작동은 적정한가 ․피난계단구조에 맞게 설치되어 있고 입구 또는 내부에 장애물을 쌓아 피난에 지장은 없는가 ․비상구의 폐쇄 또는 다목적으로 사용하고 있지는 않은가 ․비상용 승강기는 적법하게 설치되어 있는가

[별지 제19호서식]

(앞  쪽)

방화관리자선임신고서								처리기간
								즉 시
방화관리 대 상 물		상호(성명)	(용도구분 : )		방화관리자 등 급		□ 1급 □ 2급
		소 재 지	(전화 : )
		구 조	지하 층 , 지상 층 , 연면적 ㎡ , 바닥면적 ㎡
방화관리자	선임	성 명		주민등록번호
		주 소	(전화 : )
		직 위		선 임 일 자
		방화관리자 수첩번호 및 교부일자	제 호 년 월 일	방화관리자 수첩취득 자격구분
		경력(총선임기간)		최종 교육일자		년 월 일
	해임	성 명		주민등록번호
		주 소	(전화 : )
		방화관리자 수첩번호 및 교부일자	제 호 년 월 일	방화관리자 수첩취득 자격구분
		선 임 일 자		해 임 사 유
그 밖의 필요한 사항
소방시설설치유지및안전관리에관한법률 제20조제4항․제21조 및 동법시행규칙 제15조제5항의 규정에 의하여 방화관리자를 선임하였기에 이에 신고합니다. 년 월 일 신 고 인 (서명 또는 인) 소방서장 귀하
구비서류 1. 소방시설관리사 자격수첩								수수료
								없 음
2. 국가기술자격증(소방시설설치유지및안전관리에관한법률시행령 제23조제1항제1호 내지 제5호 및 동조제2항제1호 내지 제3호의 1에 해당하는 자의 경우에 한합니다) 3. 방화관리자수첩(소방시설설치유지및안전관리에관한법률시행령 제23조제1항제6호 내지 제10호 및 동조제2항제4호 내지 제13호의 1에 해당하는 자의 경우에 한합니다) 4. 방화관리대상물의 방화관리에 관한 업무를 감독할 수 있는 직위에 있는 자임을 증명하는 서류(소방시설설치유지및안전관리에관한법률 제20조제3항의 규정에 의하여 방화관리대상물의 관계인이 방화관리업무를 대행하게 하는 경우에 한합니다) 1부 5. 위험물안전관리법 제19조의 규정에 의한 자체소방대장임을 증명하는 서류 또는 소방시설관리업자에게 방화관리업무를 대행하게 한 사실을 증명할 수 있는 서류(소방시설설치유지및안전관리에관한법률 제20조제3항의 규정에 의하여 소방대상물의 자체소방대장 또는 소방시설관리업자에게 방화관리업무를 대행하게 한 경우에 한합니다) 1부 6. 기업활동규제완화에관한특별조치법 제29조제3항 또는 제30조제2항의 규정에 의하여 당해 특정소방대상물의 방화관리자를 겸임할 수 있는 안전관리자로 선임된 사실을 증명할 수 있는 서류 또는 선임사항이 기록된 자격수첩 ※ 비고 : 소방시설설치유지및안전관리에관한법률 제20조제3항의 규정에 의하여 직위를 지정하여 선임하는 경우에는 성명란에 직위명을 기입하고 직위란은 기입하지 아니합니다.

(뒷  쪽)

공동으로 선임된 방화관리대상물 현황
방화관리대상물 명 칭		방화관리등급	□ 1급 □ 2급
대 표 자		전 화 번 호
주 소
건 물 규 모	지하 층 , 지상 층 , 연면적 ㎡ , 바닥면적 ㎡ , 동
방화관리대상물 명 칭		방화관리등급	□ 1급 □ 2급
대 표 자		전 화 번 호
주 소
건 물 규 모	지하 층 , 지상 층 , 연면적 ㎡ , 바닥면적 ㎡ , 동
방화관리대상물 명 칭		방화관리등급	□ 1급 □ 2급
대 표 자		전 화 번 호
주 소
건 물 규 모	지하 층 , 지상 층 , 연면적 ㎡ , 바닥면적 ㎡ , 동
공동으로 선임된 방화관리대상물의 위치도

[별지 제18호서식]

2급방화관리자선임연기신청서									처리기한
									3일
방 화 관 리 소방대상물	상호(명칭)					용도구분
	소재지					전화번호
	구 조	지하 층, 지상 층, 연면적 ㎡, 바닥면적 ㎡ 동
	사용승인일	. . .	선임구분		신축, 증축, 소유권변경, 용도변경, 해임
방화관리업무강습교육 접수자 또는 방화관리자자격시험응시자 (선임예정자)	성 명			주민등록번호
	주 소					전화번호
	직 위
	교육접수/ 응시접수	. . . / . . .				접수번호/ 응시번호	/
	강습기간/자격시험일	. . . ～ . . . /
그 밖의 필요한 사항
								수수료
								없음
소방시설설치유지및안전관리에관합법률시행규칙 제14조제3항의 규정에 의하여 방화관리자선임연기를 신청합니다. 년 월 일 신 청 인 (인)
소방서장 귀하
첨부서류	2급 방화관리 강습교육접수증 사본 또는 2급 방화관리자시험응시표 사본

210mm×297mm(일반용지 60g/m2 재활용품)

□ 소방시설에 대한 표지 및 게시판 설치기준

시설별	표지 및 게시판 기재내용	관계법령
공 통	․소방시설 사용법 및 점검요령을 기재한 게시판 부착
소화기	․수동식소화기 : “소화기” 표지 부착 ․마른모래 : “소화용 모래” 표지 부착 ․팽창진주암 및 팽창질석 : “소화질석” 표지 부착
옥 내 소화전	․수조 : 수조외측에 “옥내소화전 설비용 수조” 표지 부착(이 경우 다 른설비와 겸용시 겸용되는 설비 이름표시) ․흡수배관 또는 입상배관과 수조의 접속부분 : “옥내소화전 설비용 흡수배관”․“옥내소화전 설비용 입상배관” 표지 부착 ․가압송수장치 : “옥내소화전 펌프” 표지 부착(이 경우 다른설비 와 겸용시 겸용되는 설비 이름표시) ․배관 : 기계실․공동구 또는 닥트에 설치되는 배관은 다른설비와 구분 되도록 색상을 달리하는 방법으로 소방설비용 배관 표시 ․옥내소화전 함 : 표면에 “옥내소화전” 표지 부착 ․동력제어반 : 앞면은 적색으로 하고 “옥내소화전 설비용 동력제어반”표지부착 ․과전류차단기 및 개폐기 : “옥내소화전 설비용 차단기․개폐기” 표지부착 ․옥내소화전설비용 전기배선의 양단 및 접속단자 : 단자에는 “소화전 단자” 표지를 부착하고 전기배선의 양단에는 다른배선과 식별 용이하도록 표시 ․송수구 : 송수압력 범위와 “옥내소화전 연결송수구” 표지 부착
SP설비	․수조 : 수조외측에 “SP설비용 수조” 표지 부착(이 경우 다른설비와 겸용 시 겸용되는 설비 이름표시) ․흡수배관 또는 입상배관과 수조의 접속부분 : “SP설비용 흡수배관” ․“SP설비용 입상배관” 표지 부착” ․가압송수장치 : “SP설비 펌프” 표지 부착(이 경우 다른설비와 겸용시 겸용 되는 설비 이름표시) ․유수 검지장치 실 : 출입문 상단에 “유수검지 장치실” 표지 부착 ※유수검지장치 마다 담당 방수구역 및 “SP설비 알람체크밸브” 표지 및 게시판 부착 ․배관 : 기계실․공동구 또는 닥트에 설치되는 배관은 다른설비와 구분 되도록 색상을 달리하는 방법으로 소방설비용 배관 표시 ․송수구 : 송수압력 범위와 “SP설비 연결송수구” 표지 부착 ․동력제어반 : 앞면은 적색으로 하고 “SP설비용 동력제어반” 표지 부착

소방시설에 대한 표지 및 게시판 설치기준

시설별	표지 및 게시판 기재내용	관계법령
물분무소 화 설 비	․수조 : 수조외측에 “물분무소화설비용수조” 표지 부착(이 경우 다른설비 와 겸용시 겸용되는 설비 이름표시) ․흡수배관 또는 입상배관과 수조의 접속부분 : “물분무소화설비용 흡수 배관”․“물분무소화설비용 입상배관” 표지 부착 ․동력제어반 : 앞면은 적색으로 하고 “물분무소화설비용 동력제어반”표지부착 ․가압송수장치 : “물분무소화설비펌프” 표지 부착(이 경우 다른설비와 겸용시 겸용되는 설비 이름표시) ․유수 검지장치 실 : 출입문 상단에 “유수검지 장치실” 표지 부착 ※유수검지장치 마다 담당 방수구역 및 “물분무설비 알람체크밸브” 표지 및 게시판 부착 ․배관 : 기계실․공동구 또는 닥트에 설치되는 배관은 다른설비와 구분 되도록 색상을 달리하는 방법으로 소방설비용 배관 표시 ․송수구 : 송수압력범위와 “물분무소화설비 연결송수구” 표지 부착 ․수동식기동장치 : “기동장치” 표지 부착 ․제어밸브 : “제어밸브” 표지 부착
포소화설 비	․수조 : 수조외측에 “포소화설비용 수조” 표지 부착(이 경우 다른설비와 겸용시 겸용되는 설비 이름표시) ․흡수배관 또는 입상배관과 수조의 접속부분 : “포소화설비용 흡수배관” ․“포소화설비용 입상배관” 표지 부착” ․동력제어반 : 앞면은 적색으로 하고 “포소화설비설비용 동력제어반”표지 ․가압송수장치 : “포소화설비 펌프” 표지 부착(이 경우 다른설비와 겸용시 겸용되는 설비 이름표시) ․유수 검지장치 실 : 출입문 상단에 “유수검지 장치실” 표지 부착 ※유수검지장치 마다 담당 방수구역 및 “포소화설비 알람체크밸브” 표지 및 게시판 부착 ․배관 : 기계실․공동구 또는 닥트에 설치되는 배관은 다른설비와 구분 되도록 색상을 달리하는 방법으로 소방설비용 배관 표시 ․송수구 : 송수압력 범위와 “포소화설비 연결송수구” 표지 부착 ․선택밸브 : 담당 방호구역(방호대상물) 및 “포소화설비 선택밸브”표지 및 게시판 부착 ․수동식기동장치 : 기동장치 조작부 및 호스접결구에 “기동장치 조작부” 및 “접결구” 표지 부착(담당 방호구역별 설치) ․호스릴 및 포소화전 :“호스릴함” 및 “포소화전함” 표지 부착

소방시설에 대한 표지 및 게시판

시설별	표지 및 게시판 기재내용	관계법령 (기술기준)
이산화탄 소 소 화 설 비	․저장용기실 : “CO2소화약제 저장용기실” 표지 부착 ․수동식기동장치 : “이산화탄소 소화설비 기동장치” 표지 부착 ․제어반 및 화재표시반 : 경계구역 일람도 및 취급 설명서 게시판 부착 ․옥외가스주입구 : 방호구역별 안내도 및 “옥외가스 주입구” 표지 및 게시판 부착 ․선택밸브 : 담당 방호구역(방호대상물) 및 “CO2설비 선택밸브” 표지 및 게시판 부착 ․호스릴설비 : “호스릴 이산화탄소 소화설비” 표지 부착 ․자동폐쇄장치 : “자동폐쇄장치” 표지 부착
하 론 소 화 설 비	․저장용기실 : “하론 소화약제 저장용기실” 표지 부착 ․수동식기동장치 : “하론 소화설비 기동장치” 표지 부착 ․제어반 및 화재표시반 : 경계구역 일람도 및 취급 설명서 게시판 부착 ․옥외가스주입구 : 방호구역별 안내도 및 “옥외가스 주입구” 표지 및 게시판 부착 ․선택밸브 : 담당 방호구역(방호대상물) 및 “하론설비 선택밸브” 표지 및 게시판 부착 ․호스릴설비 : “호스릴 하론 소화설비” 표지 부착 ․자동폐쇄장치 : “자동폐쇄장치” 표지 부착
분 말 소 화 설 비	․저장용기실 : “분말 소화약제 저장용기실” 표지 부착 ․수동식기동장치 : “분말 소화설비 기동장치” 표지 부착 ․제어반 및 화재표시반 : 경계구역 일람도 및 취급 설명서 게시판 부착 ․옥외가스주입구 : 방호구역별 안내도 및 “옥외가스 주입구” 표지 및 게시판 부착 ․선택밸브 : 담당 방호구역(방호대상물) 및 “분말 소화설비 선택밸브” 표지 및 게시판 부착 ․호스릴설비 : “호스릴 분말 소화설비” 표지 부착 ․자동폐쇄장치 : “자동폐쇄장치” 표지 부착
옥 외 소화전	․수조 : 수조외측에 “옥외소화전 설비용 수조” 표지 부착(이 경우 다른설비 와 겸용시 겸용되는 설비 이름표시) ․흡수배관 또는 입상배관과 수조의 접속부분 : “옥외소화전 설비용 흡수배관”․“옥외소화전 설비용 입상배관” 표지 부착 ․동력제어반 : 앞면은 적색으로 하고 “옥외소화전 설비용 동력제어반”표지부착 ․가압송수장치 : “옥외소화전 펌프” 표지 부착(이 경우 다른설비와 겸용시 겸용되는 설비 이름표시) ․배관 : 기계실․공동구 또는 닥트에 설치되는 배관은 다른설비와 구분 되도록 색상을 달리하는 방법으로 소방설비용 배관 표시 ․옥외소화전 함 : 표면에 “옥외소화전” 표지 부착 ․동력제어반 : 앞면은 적색으로 하고 “옥외소화전 설비용 동력제어반”표지부착 ․과전류차단기 및 개폐기 : “옥외소화전설비용 차단기․개폐기” 표지부착 ․옥외소화전설비용 전기배선의 양단 및 접속단자 : 단자에는 “소화전 단자” 표지를 부착하고 전기배선의 양단에는 다른배선과 식별 용이하도록 표시

소방시설에 대한 표지 및 게시판 설치기준

시설별	표지 및 게시판 기재내용	관계법령
자 동 화재탐지설 비	․수신기 : 수신기․중계기 및 각종제어반 경계구역 일람도 게시판 부착 ․전원 : 상용전원 개폐기에 “자동화재 탐지설비용” 표지 ․종단저항 : 종단저항을 종단감지기에 설치할 경우 감지기의 기판 등에 별도표시
누 전 경보기	․전원 : 전원 개폐기에 “누전경보기용” 표지 부착
비 상 경보 및 자동식 사이렌	․전원 : 상용전원 개폐기에 “비상벨설비 또는 자동식 사이렌설비” 표지부착
비 상 방송설비	․전원 : 전원 개폐기에 “비상 방송설비용” 표지 부착
피난기구	․위치표시 및 사용방법 : 피난기구명(발광식 또는 축광식) 및 사용 방법 표지 및 게시판 부착
인 명 구조기구	․설치위치: 보기 쉬운곳에 “인명 구조기구” 표지 부착
소 화 용수설비	․소화수조, 저수조 투입구: “흡수관 투입구” 표지 부착 ․채수구 : “채수구” 표지 부착 ․가압송수장치 : “소화용수설비 펌프” 표지부착 (지면으로부터 깊이가 4.5미터 이 상) 이경우 다른설비와 겸용시 겸용되는 설비 이름표시
연 결 송수관	․송수구 : “연결송수관 설비 송수구” 표지부착 및 송수압력․송수구역 일 람도 게시판 부착 ․방수기구함 : “방수 기구함” 표지 부착 ․가압송수장치 : “연결송수관 펌프”표지부착(지면으로부터 깊이가4.5미터 이상) 이 경우 다른설비와 겸용시 겸용되는 설비 이름표시
연 결 살수설비	․송수구 : “연결살수 설비 송수구” 표지 부착 및 송수압력 일람도 게시판 부착 ․선택밸브 : 송수구역 일람표 게시판 부착 ․배관 : 기계실․공동구 또는 닥트에 설치되는 배관은 다른설비와 구분 되도록 색상을 달리하는 방법으로 소방설비용 배관 표시

소방시설에 대한 표지 및 게시판 설치기준

시설별	표지 및 게시판 기재내용	관계법령
비 상 콘센트설 비	․개폐기 : “비상 콘센트” 표지 부착 ․보호함 : 표면에 “비상 콘센트”표지 부착
무선통신보조설비	․단자의 보호함 : 적색으로 도색하고 “무선기 접속단자” 표지 부착
연 소 방지설비	․송수구 : 살수구역 일람도 및 “연소 방지설비 송수구” 표지 및 게시판 부착 ․배관 : 기계실․공동구 또는 닥트에 설치되는 배관은 다른설비와 구분 되도록 색상을 달리 하는 방법으로 소방설비용 배관 표시
제 연 설 비	․배출기 : 배출기의 배출능력 및 제연설비 배출기 표지 부착 ․배출구 및 유입구 : “제연설비 배출구 및 유입구” 표지 부착

방화시설에 대한 표지 및 게시판 설치기준

시설별	표지 및 게시판 기재내용	관계법령
방 화 문	․방 화 문 : “수동식(또는 전동식) 방화문” 표지 및 사용법 게시판 부착
방화샷타	․방화 샷타 :“수동식(또는 전동식) 방화샷타” 표지 및 사용법 게시판 부착
방화댐퍼	․방화 댐퍼 :“수동식(또는 전동식) 방화댐퍼” 표지 및 사용법 게시판 부착
방화창문	․방화 창문 :“수동식(또는 전동식) 방화창문” 표지 및 사용법 게시판 부착

[표지 및 게시판 규격 예시]

(표지규격)

		↑ │ 20㎝ │ ↓
↑ 10㎝ ↓	옥내소화전 펌프
	(※표지내용에 따라 규격 이상으로 설치 가능)
	←-------------------------30㎝---------------------------→

(게시판규격)

≪제 1방수구역≫

↑ │ 30㎝ │ ↓	○ 방호구역 : 창고동 좌측 및 사무실 ○ 방호면적 : 3,000㎡ ○ 설치 헤드수 : 253개(폐쇄형) ○ 헤드 표시온도 : 79℃ (※표지내용에 따라 규격 이상으로 설치 가능)
	←--------------------------60㎝-----------------------------→

□ 위험물 제조소등에 대한 표지 및 게시판설치기준

제조소등 및 위험물시설별	표지 및 게시판 내용						관계법령
제조소,일반․ 주유․판매․ 저장취급소, 옥내탱크․지하탱크․간이탱크․옥외탱크저장소	○ 표지판(위험물제조소등의 명칭표시) ․규격 : 가로 0.6m 이상 세로 0.3m이상 ․바탕 : 백색바탕에 흑색글씨
			위험물 제조소 ( 옥외탱크저장소 )	↑
				30cm
				↓
			←------------ 60cm ------------→
	○ 게시판(위험물의종류,수량,안전관리자기재) ※옥외탱크에 있어서는 탱크마다 1개씩 설치) ․규격 : 가로 0.6m,세로 0.3m이상(백색바탕에 흑색글씨) ․기재사항
		○ 위험물 품목및품명: 제○류 ○○석유류 ○ 허가량 : ℓ ○ 안전관리자 : ○○○				↑ 30cm ↓
		←------------ 60cm ------------→
	○ 주의사항 게시판(위험물 종류에 따라 주의사항기재) ․규격 : 가로 0.6m 이상 세로 0.3m이상 ․바탕 - 4류,5류위험물 : 적색바탕에 백색글씨(화기엄금) - 1류위험물중 무기과산화물,삼산화크롬, 3류 위험물 : 청색바탕에 백색글씨(물기엄금) - 2류위험물 : 적색바탕에 백색글씨(화기주의) - 6류위험물 : 청색바탕에 백색글씨(물기주의)
			화 기 엄 금		↑ 30cm ↓
			←------------ 60cm ------------→
	※ 주유취급소에는 “주유중엔진정지”추가설치 (황색바탕에흑색글씨)
			주유중 엔진정지		↑ 30cm ↓
			←------------ 60cm ------------→
이동탱크저장소	○ 표지판 ․표기 : “위험물” ․규격 : 가로 0.6m,세로 0.3m이상(백색바탕에 흑색글씨) ․표기위치 : 차량의 전후방 보기쉬운곳
			위 험 물	↑ 30cm ↓
			←------------ 60cm ------------→

위험물 제조소등에 대한 표지 및 게시판 설치기준

제조소등 및 위험물시설별	표지 및 게시판				관계법령
이동탱크저장소	○ 게시판 ․표지문자크기 : 가로45mm,세로 40mm이상 (혼재할수 있는 위험물의 경우 적재품명별 가로 20m 이상,세로 20mm이상)
		○ 위험물품목및품명 : 제4류 경질유 ○ 최대수량 : ℓ - 휘발유 : ℓ - 경 유 : ℓ ○ 적재중량 : kg	↑ 30cm ↓
		←------------------ 60cm -------------→
	○ 탱크외부도장 ․1류:회색, 2류:적색, 3류:청색, 5류:황색, 6류:청색 ․방법 : 탱크앞면 및 밑면을 제외한 측면면적의 50% 이내 타위험물의 색상과 일치하지 않는 옅은 타색상 도장가능
탱크저장시설 (옥내․옥외․지하 ․간이탱크시설) 의 부속설비 (주입구 및 펌프 설비)	○ 표지판 및 게시판 ․규격 : 가로 0.6m 이상 세로 0.3m이상 ․바탕 : 백색바탕에 흑색글씨 ․표시사항
		옥 내 저 장 탱 크 주 입 구 ○ 위험물품목및품명 : 제4류 1석유류 휘발유 ○ 허가수량 : ℓ ○ 안전관리자 : ○○○ 화 기 엄 금		↑ 30cm ↓
		←------------------ 60cm -----------------→
		옥내저장 탱크 펌프설비 ○ 위험물품목및품명 : 제4류 1석유류 휘발유 ○ 허가수량 : ℓ ○ 안전관리자 : ○○○ 화 기 엄 금		↑ 30cm ↓
		←---------------- 60cm -------------------→
	○ 게시판(별도 제작할 경우) ․규격 : 가로 0.6m 이상 세로 0.3m이상 ․바탕 : 적색바탕에 백색글씨(화기엄금)

위험물 제조소등에 대한 표지 및 게시판 설치기준

제조소등 및 위험물시설별	표지 및 게시판																	관계법령
유해화학물질인 동시에위험물에 속하는것	○ 게시판(유해물질표시와 공용으로 사용) -제조․저장․보관장소(예시)
		(a) (b) (c)										↑
											20cm
												↓
		위 험 물 제 조 소 ( 옥 외 탱 크 저 장 소 )										↑
											20cm
												↓
		유 독 물 부 식 물 질										↑		120cm
											20cm
												↓
		유 별		제 6 류								↑
											10cm
												↓
		품 명		황 산								↑
											10cm
												↓
		취급최대량		10,000kg								↑
											10cm
												↓
		관 리 자		홍 길 동 김 철 호								↑
											10cm
												↓
		물 기 주 의			․피부장해 ․보호구, 보호장갑 착용							↑
											20cm
												↓
		←-----50cm-----→
		←------------	---------			100cm--	--------	--------	-→
	※표시방법 : (a), (b)란은 유독물그림문자표시 (유해화학물질관리법시행규칙 제25조제1항) (c)란은 산업안전보건법 시행규칙 제25조 제1항 의 규정에의한 경고표지 표시

□별지 제13호 소방시설작동기능점검표

1. 소방대상물의 개요표

가. 건축물의 개요

건 축 물 의 개 요
건물명							위치
식 조 지붕, 지상 층, 지하 층, 연면적 : ㎡ 개동
건축물의 구 분			1 내화건축물 2 준내화건축물 3 그밖의 건축물			주요구조부 의 구분				1 내화구조 2 내화구조이외의 구조
주된용도						그밖의 사항
층별	바닥면적(㎡)			용도또는실명	구 조 (내화구조/기타)				내장마무리			비 고
									천 정		벽

※ 건축물의 구분, 주요구조부의 구분에 대하여는 해당번호에 ○표를 한다.

※ 비고란은 신축,증축,개축 등의 내용을 기재한다.

※ 자체점검결과를 2년간 보관하여야 한다.

1.소방시설점검결과보고서(소방서장에게 보고하는 경우에 한함)

2.소방시설자체점검표

나.소방시설
구분		해 당 설 비					점검결과			구분	해 당 설 비				점검결과
소화설비		□소화기구			□수동식소화기					피난설비	□피난기구	□피난사다리
					□자동식소화기							□완강기
					□간이소화용구							□구조대
		□옥내소화전설비										□미끄럼봉
		□옥외소화전설비										□피난로프
		□스프링클러설비										□공기안전메트
		□간이스프링클러설비										□간이완강기
		□물분무소화설비										□기타 :
		□포소화설비									□인명구조기구	□방열복
		□이산화탄소소화설비										□공기호흡기
		□할로겐화합물소화설비										□인공소생기
		□분말소화설비									□유도등	□피난구유도등
		□청정약제소화설비										□통로유도등
		□화재조기진압용스프링클러설비										□객석유도등
		□기타 :									□유도표지
경보설비		□자동화재탐지설비및시각경보기									□비상조명등 □휴대용비상조명등
		□통합감시시설
		□자동화재속보설비									□기타 :
		□누전경보기								소화용수 설 비	□상수도소화용수설비
		□비상 경보 설비		□비상벨설비							□기타 :
				□자동식싸이렌						소화활동 설 비	□제연설비
				□단독경보형감지기							□연결송수관설비
				□기타 :							□연결살수설비
		□비상방송설비									□연소방지설비
		□가스누설경보기									□무선통신보조설비
		□기타									□비상콘센트설비
기 타		□방염물품								□소방관련사항
비 고
다. 다중이용업 소방시설 등
소방시설	구 분		□소화설비			□경보설비			□피난설비		□소화용수설비		□소화활동설비
	점검결과
방화시설	구 분		□출입문					□비상구(비상탈출구)
	점검결과
기타시설	구 분		□영상음향차단장치					□누전차단기			□피난유도선			□방염물품
	점검결과
비 고	※ 방염처리여부 :

※소방시설, 다중이용업란의 □란에는 해당 시설에 V를 한다.

※점검결과란은 양호○. 불량X. 해당없는 항목은 /표시를 한다.

※비고란에는 점검항목대로 기재하기 곤란하거나 점검항목에서 없는 사항을 기재한다.

(별지 제 2-1호 서식)

2. 소 화 기 구

(양호 ○,  요정비 △,  불량 ×)

구분				점검항목	점검내용					점검결과					비 고
										결과	불량내용		조치내용
소화기구		수동식	설치장소		○통행 또는 피난에의 장애여부 ○소화약제는 동결․변질 등의 우려가 없고 사용하기 쉬운 위치에 설치여부
			설치거리		○보행거리가 규정치 이하인가 여부										○소형: 20m ○대형: 30m
			적 응 성		○설치장소에 적응하는 소화기 인가의 여부
			위치표지		○설치 위치표지 부착 여부										○바닥에서 1.5m이하
			본체용기		○변형․손상․현저한 부식 등의 여부
			누름쇠, 레바등의 조작장치		○변형․손상 등이 없고 정확한 장치 여부
			캡		○변형․손상 등이 없고 정확한 결합 여부
			호 스․ 혼․노즐		○본체 용기와의 정확한 결합 여부 ○이산화탄소소화기는 혼 손잡이의 탈락 여부
			지시압력계		○지시압력치의 적정 여부										축압식소화기 (녹색범위)
			소화약제		○분말소화약제와 고체화된 것이 있는가의 여부
			안전핀		○봉인의 탈락 여부
		자동식	소화약제		○지시압력치의 적정 여부
			수신부		○설치장소 및 음향장치의 음량의 적정여부
			감지부		○가스누설시험시의 작동여부 및 연료특성의 적절한 설치위치여부
			방출구		○소화약제 방출장애 여부
			차단밸브		○가스차단밸브의 견고성 및 정상 개폐여부
보유현황	설치장소 (층별)					종류 및 규격	보유 수량	합격 수량	불량 수량	설치장소 (층별)		종류 및 규격		보유 수량	합격 수량	불량 수량

(별지 제 2-2호 서식)

3. 옥내ㆍ외소화전설비

(양호 ○,  요정비 △,  불량 ×)

구분	점검항목			점 검 내 용	점검결과			종별, 제원, 규격 등
					결과	불량내용	조치내용
수원	물의상태			○현저한 부패, 부유물, 침전물 등의 여부				(수원) ○종류: ○수량: (㎥)
	급수장치			○변형․손상, 현저한 부식 등의 여부 ○기능의 정상 여부
	수위계			○정상적인 작동여부
	저수위 경보장치			○정상적인 작동여부
	밸 브 류			○개폐조작이 쉬운지의 여부
전동기제어장치	개폐기 및 스위치류			○단자가 고정되어 있고 기능의 정상 여부				(전동기제어장치) ○전압계: V ○전류계: A ○자동․수동 ○절환상태: 양호,불량
	퓨우즈류			○적정한 종류 및 용량을 사용 하는가의 여부
	계 전 기			○기능의 정상 여부
	표 시 등			○정상적인 점등 여부
	절환장치			○자동․수동 절환장치의 정상 여부 (평상시 자동 상태)
	결선접속			○단선․단자의 풀림․탈락․손 상 등의 유무
기동장치	기동조작부			○직접조작부 및 원격조작부 기능의 정상 여부				○설정압력: ○주펌프 기동: kgf/㎠ 정지: kgf/㎠ ○충압펌프 기동: kgf/㎠ 정지: kgf/㎠
	기동용 수압개폐 장치			○압력스위치의 단자가 고정되어 있으며 작동압력치가 적정한지의 여부
가압송수장치	펌프방식	전동기	회전축	○원활한 회전 여부				○전동기출력: HP ㎾
			베어링부	○윤활유의 변질 등이 없고 필요량 충전여부
			축부속	○풀려 있거나 기능의 정상 여부
			본체	○기능의 정상 여부

(양호 ○,  요정비 △,  불량 ×)

구분	점검항목				점 검 내 용			점검결과				종별, 제원, 규격 등
								결과	불량내용		조치내용
가압송수장치	펌프방식	내연기관		연료	○연료탱크 정상(20분이상) 및 누수 여부
				축전지	○정상전압․전류 여부
				본체	○윤활유 적정 여부
		펌프		회전축	○원활한 회전 여부							○주펌프 -양정: m -토출량: ℓ/min ○전동기 -종류: -용량: HP
				베어링부	○윤활유의 오염,변질 등이 없 고 필요량 충전 여부
				그랜드부	○현저한 누수의 유무
				연성계 및 압력계	○정상 작동여부
				성능	○정상여부(성능시험을 통해서)
	고가수조방식				○압력의 정상여부
	압력수조방식				○압력저하 방지 장치의 정상 작동 여부
물올림장치	밸 브 류				○개폐조작이 쉬운지의 여부							○수량: ℓ
	자동급수장치				○변형․손상, 현저한 부패 등의 여부 ○수량이 감수(⅔)시 자동급수 여부
	저수위 경보장치				○변형․손상, 현저한 부식 등의 여부 ○수량이 감수(½)시 저수위경보 작동여부
비고	※펌프성능시험결과표
			구 분			체절운전	정격운전 (100%)	정격유량의 150%운전		적 정 여 부
			토출량 (ℓ/min)			0				1.체절운전시 토출압은 정격토출압의 140%이하 ( ) 2.정격운전시 토출량과 토출압이 규정치 이상 ( ) (펌프 명판 및 설계치 참조) 3.정격토출량 150%에서 토출압이 정격토출압의 65%이상 ( )
			토출압 (kgf/㎠)
	※릴리프밸브 작동 압력 : kgf/㎠

(양호 ○,  요정비 △,  불량 ×)

구분	점검항목	점 검 내 용		점검결과				종별, 제원, 규격 등
				결과	불량내용	조치내용
배관	밸 브 류	○개폐조작이 쉬운지의 여부						○주관경: mm ○가지관경: mm
	배 관	○새거나 변형․손상의 여부 ○보온조치 여부
	여과장치	○여과망의 변형․이물질의 축적 등의 유무
	순환배관	○변형․손상․기능(체절압력에 서 작동) 정상 여부
소화전함등	호스및 노즐, 개폐밸브	○손상, 현저한 부식 등이 없고 결합이 쉬운지의 여부						○기동방식 -수동기동방식 -자동기동방식 ○방수압력: 층 kgf/㎠ 양호,불량 ○방수량: 층 ℓ/min 양호, 불량
	위치표시등	○손상․탈락․깨진 전구등이 없는지 의 여부
	펌프기동 표시등	○손상․탈락․깨진 전구등이 없는지 의 여부 ○송수펌프기동시 점등 여부
	기동스위치 (수동기동 방식)	○손상․탈락 등이 없는지의 여부
	“조작방법” 표지	○“조작방법”표지 부착 여부
	감압밸브	○손상․변형 및 밸브누수 여부
송수구		○패킹의 노화 및 호스결합 여부 ○소방차진입로 확보 및 장애물 여부
※주 요 기 능 점 검 사 항		○ 펌프성능시험배관을 이용한 펌프성능시험 ○ 최상층의 소화전을 이용한 방 수시험, 방수상태 확인 ○ 최상층의 소화전 개방시 송수 펌프 자동기동 및 기동표시등 점등 확인 ○ 제어반(자탐용수신반)의 펌프 기동스위치가 자동상태인지 확인 ○ 주배관 개폐밸브 개방 확인 ○ 비상전원의 절환 확인
전원	비상전원	비상전원으로의 절환 여부						자가발전설비 축전지설비
설치개수	층별(동별)		설치수량	층별(동별)			설치수량
비고

(별지 제 2-3호 서식)

4.스프링클러소화설비(간이스프링클러소화설비)ㆍ물분무소화설비

(양호 ○,  요정비 △,  불량 ×)

구분	점검항목			점 검 내 용	점검결과			종별, 제원, 규격 등
					결과	불량내용	조치내용
수원	물의상태			○현저한 부패, 부유물, 침전물 등의 여부				(수원) ○종류: ○수량: (㎥)
	급수장치			○변형․손상, 현저한 부식 등의 여부 ○기능의 정상 여부
	수위계			○정상적인 작동여부
	저수위 경보장치			○정상적인 작동여부
	밸 브 류			○개폐조작이 쉬운지의 여부
전동기제어장치	개폐기 및 스위치류			○단자가 고정되어 있고 기능의 정상 여부				(전동기제어 장치) ○전압계: V ○전류계: A ○자동․수동 ○절환상태: 양호, 불량
	퓨우즈류			○적정한 종류 및 용량을 사용 하는가의 여부
	계 전 기			○기능의 정상 여부
	표 시 등			○정상적인 점등 여부
	절환장치			○자동․수동 절환장치의 정상 여부 (평상시 자동 상태)
	결선접속			○단선․단자의 풀림․탈락․손 상 등의 유무
기동장치	기동조작부			○직접조작부 및 원격조작부 기능의 정상 여부				○설정압력: ○주펌프 기동: kgf/㎠ 정지: kgf/㎠ ○충압펌프 기동: kgf/㎠ 정지: kgf/㎠
	기동용 수압개폐 장치			○압력스위치의 단자가 고정되어 있으며 작동 압력치가 적정한지의 여부
가압송수장치	펌프방식	전동기	회전축	○원활한 회전 여부				○전동기출력: HP ㎾
			베어링부	○윤활유의 변질 등이 없고 필요량 충전여부
			축부속	○풀려 있거나 기능의 정상 여부
			본체	○기능의 정상 여부

(양호 ○,  요정비 △,  불량 ×)

구분	점검항목				점 검 내 용			점검결과				종별, 제원, 규격 등
								결과	불량내용		보완대책
가압송수장치	펌프방식	내연기관		연료	○연료탱크 정상(20분이상) 및 누수 여부
				축전지	○정상전압․전류 여부
				본체	○윤활유 적정 여부
		펌프		회전축	○원활한 회전 여부							○주펌프 -양정: m -토출량: ℓ/min ○전동기 -종류: -용량: HP
				베어링부	○윤활유의 오염, 변질 등이 없고 필요량 충전 여부
				그랜드부	○현저한 누수의 유무
				연성계 및 압력계	○정상 작동여부
				성능	○정상여부(성능시험을 통해서)
	고가수조방식				○압력의 정상여부
	압력수조방식				○압력저하 방지 장치의 정상 작동 여부
물올림장치	밸 브 류				○개폐조작이 쉬운지의 여부							○수량: ℓ
	자동급수장치				○변형․손상, 현저한 부패 등의 여부 ○수량이 감수(⅔)시 자동급수 여부
	저수위 경보장치				○변형․손상, 현저한 부식 등의 여부 ○수량이 감수(½)시 저수위경보 작동여부
비고	※펌프성능시험결과표
			구 분			체절운전	정격운전 (100%)	정격유량의 150%운전		적 정 여 부
			토출량 (ℓ/min)			0				1.체절운전시 토출압은 정격토출 압의 140%이하 ( ) 2.정격운전시 토출량과 토출압이 규정치 이상 ( ) (펌프 명판 및 설계치 참조) 3.정격토출량 150%에서 토출압이 정격토출압의 65%이상 ( )
			토출압 (kgf/㎠)
	※릴리프밸브 작동 압력 : kgf/㎠

(양호 ○,  요정비 △,  불량 ×)

구분	점검항목	점 검 내 용	점검결과			종별, 제원, 규격 등
			결과	불량내용	조치내용
배관	밸브류	○개폐조작이 쉬운지의 여부				○주관경: mm ○가지관경: mm
	여과장치	○여과망의 변형․이물질의 축적 등의 유무
	순환배관	○변형․손상․기능(체절압력에서 작동)정상 여부
송수구		○패킹의 노화 및 결합 여부 ○소방차진입로 확보 여부
일제개방밸브 (전자밸브포함)		○일제개방밸브 기능의 정상여부
스프링클러헤드	외 형	○새거나 변형․손상 등이 있는가 의 여부
	감열 및 살수분포 장애	○헤드 감열 및 살수분포의 방해 물 설치 유무				○폐쇄형헤드표시 온도: ℃
	미경계부분	○칸막이 설치 등으로 인한 헤드 의 미설치 부분의 유무
시험밸브	시험밸브	(시험밸브개방시) -방수압․방수량 확인 -해당 방호구역의 음향경보 확인 -유수검지장치의 압력스위치작동 및 수신반의 화재표시등 점등확인 -기동용 수압개폐장치의 작동과 가압송수장치의 기동확인				○시험실시층: 층
전원	비상전원	○상용전원 차단시 정상가동 유무 ○연료 20분이상 확보 여부				자가발전설비 축전지설비
비고	※유수검지장치 작동 여부는 유수검지장치 점검내용 참조

(양호 ○,  요정비 △,  불량 ×)

구분	점검항목	점 검 내 용	점검결과			종별, 제원, 규격 등
			결과	불량내용	조치내용
유수검지장치	밸브본체	○습식작동식스프링클러 설비 작동상태 점검사항 ① 유수검지장치의 배수밸브를 개방 ② 말단시험밸브를 개방 ※수신반에서 자동복구스위치를 누르고 실시 유수검지장치 작동여부 및 경보발령 여부 압력스위치의 볼밸브 폐쇄 여부 중 택하여 실시하고 작동상태 기재				○직경: ○설치갯수:
		○준비작동식스프링클러 설비 작동상태 점검사항 ※준비작동밸브의 2차측 주밸브를 잠그고 실시할 것 ① 수신반에서 솔레노이드밸브를 개방 한다. ② 준비작동밸브의 긴급해제밸브(수동 기동밸브)를 작동한다. ③ 슈퍼비조리판넬의 기동스위치를 ON 한다. ④ A․B회로가 다른 두 개의 감지기를 동시에 작동한다. 중 택하여 실시하고 작동상태 기재				○직경: ○설치갯수:
		○일제살수식스프링클러 설비 작동상태 점검방법 ※일제개방밸브의 2차측 주밸브를 잠그고 실시할 것 ① 수동기동함의 누름버튼을 눌러서 동작 ② 수신반에서 해당감지회로를 복수로 동작 ③ 일제개방밸브로부터 배관을 연장시켜 설치된 수동개방밸브를 개방하여 동작 중 택하여 실시하고 작동상태 기재				○직경: ○설치갯수:
비고

(양호 ○,  요정비 △,  불량 ×)

구분	점검항목	점 검 내 용	점검결과			종별, 제원, 규격 등
			결과	불량내용	조치내용
유수검지장치	밸브본체	○건식스프링클러설비의 작동상태 점검 사항 ※ 건식밸브의 2차측 주밸브를 잠그고 실시 ① 시험밸브를 개방한다. ② 시험밸브의 개방으로 압력스위치의 동작 및 경보장치의 작동 확인 ※ 작동상태 점검 후 시설을 반드시 복원 조치할 것				○직경: ○설치갯수:
	리타팅 챔버	○자동배수장치 등에 의한 배수가 유효하게 이루어지는가의 여부 (습식 스프링클러설비만 해당)
	압력 스위치	○단자가 고정되어 있으며 설정 압력 치가 설치도면과 일치하고 작동 압력치의 적정 여부
	음향경보 장치 및 표시장치	기능 정상 여부
비고	슈퍼비죠리판넬 ①상용전원 정상 여부 ②밸브개방시 밸브개방램프 점등 여부 ③기동스위치 작동시 준비작동식 밸브 개방 여부

(별지 제 2-4호 서식)

5. 포 소화설비

(양호 ○,  요정비 △,  불량 ×)

구분			점검항목		점 검 내 용	점검결과			종별, 제원, 규격 등
						결과	불량내용	조치내용
포소화설비		포소화약제저장탱크	소화 약제		○포원액은 규정대로 확보 여부 ○변질․현저한 오염 등의 유무				(포소화약제 저장탱크) ○약제량: ℓ
			압력계		○가압되어있는 탱크내부 압력 계를 부착했는지의 여부
			밸브류		○개폐조작이 쉬운지의 여부
		포소화약제혼합장치등	약제혼합장치		○조정기구가 있는 곳에서 그 기능의 정상 여부				(포소화약제혼합방식) -펌프프로포셔너 -프레져프로포셔너 -프레져사이드프로포셔너 -라인프로포셔너
			가압송액장치		○현저한 수액이 없고, 가압용 펌프를 필요로 하는 것은 가 압송수장치에 준한 점검으로 기능의 정상 여부
			개폐 밸브		○개폐조작이 쉬운지의 여부
		유수검지장치 및 압력검지장치	밸브 본체		○기능의 정상 여부				(유수검지장치) ○위치: ○설치수:
			압력 스위치		○단자의 풀림 등이 없고, 작동 압력의 적정 여부
			방호구획(고발포에한함)		○개구부의 자동폐쇄장치 기능 의 정상 여부
			음향 장치		○기능의 정상 여부
		수동 기동장치 및 수동 개방밸브			○수동조작함은 당해 방호구역 의 밖에 설치되어 있는지의 여부 ○기동시 설비는 정상적으로 기 동 하는지의 여부 ○수동조작함의 전원표시등은 점등되어 있으며 기동확인등 은 펌프작동시 점등되는가의 여부				(수동조작함) ○위치: ○설치수:
		화재표시 및 경보장치		음향	○정상적으로 울리고 그 음량의 적정 여부
				음성	○기동후 주의음을 발하는지의 여부
				표시등	○화재표시등의 점등 여부
		비상전원			○연료 20분이상 확보 여부 ○상용전원 정전시 비상전원으 로의 절환 여부				(비상전원) ○종류: -축전지설비 -자가발전설비 -비상전원수전설비
비고	※ 설비의 종류 : □ 홈워터스프링클러설비 □홈헤드설비 □고정포방출설비 □포소화전설비 □포호스릴설비

(별지 제 2-5호 서식)

6. 이산화탄소․할로겐ㆍ청정소화약제ㆍ분말 소화설비

(양호 ○,  요정비 △,  불량 ×)

구분		점검항목	점 검 내 용		점검결과			종별, 제원, 규격 등
					결과	불량내용	조치내용
할 로 겐 . 청 정 소 화 약 제 . CO2 ․ 분 말 소 화 설 비	약제저장용기등	설치상황	○약제용기저장소의 적합 여부 (방화구역이외의 장소에 설치)					(약제저장용기) ○위치: ○용기수: 병 ○약제량: ㎏ ○용기밸브 개방장치종류 -전기식 -가스압식
		소화약제량	○소화약제량의 규정량 이상 저장 여부
		용기밸브 개방장치	○용기밸브개방장치(피스톤로드 및 파괴침)의 변형․손상 등이 없고 정상작동 여부
	기동용가스용기등	외형	○변형․손상의 유무					(기동용가스용기) ○위치: ○용기수: 병 ○가스량: ㎏ ※저장용량이 0.6㎏이상인가 확인 ○경보발령후 기동용기솔레 노이드밸브 개방전까지 지연장치 작동 시간 ______초
		가스량	○규정량이상 저장 여부
		용기밸브 개방장치	○단자의 풀림․파괴침의 변형 등이 없고 정상작동 여부
		※작동확인	○기동용기에 설치된 솔레노이드 밸브 이탈 후 봉침(파괴침)작 동 여부
			작동방법	① 수동조작 스위치 작동 ② 감지기 2개회로 동작 ③ 수신반에서 동작시험스위 치 조작중 택하여 실시 ※주의사항: 기동용기와 솔 레노이드밸브를 반드시 분 리후 실시
	선택밸브	본체	○고정부의 풀림					○선택밸브수: 개 ○개방장치: -전기식 -가스압식
		개방장치	○단자의 풀림 등이 없고 확실한 작동 여부
		조작관 첵크밸브	○접속부의 풀림 등이 없고 기능 의 정상 여부
	기동장치	조작함	○문짝의 개폐기능의 정상 여부					(기동장치) ○위치: ○조작함수:
		누름버튼	○방출용스위치 및 비상정지용 누름버튼 등의 손상이 없고 기 능의 정상 여부
		표시등	○정상적인 점등 여부
		자동․수동절환장치	○절환기능의 정상여부(자동식 기동장치)
비고	※ 설비방식 : □ 전역방출방식 □국소방출방식 □호수릴방식

(양호 ○,  요정비 △,  불량 ×)

구분		점검항목	점 검 내 용	점검결과			종별, 제원, 규격 등
				결과	불량내용	조치내용
할 로 겐 . 청 정 소 화 약 제 . CO₂ ․ 분 말 소 화 설 비	경보장치	음향	○정상적으로 울리고 그 음량의 적정 여부
		음성	○기동후 주의음을 발하는지의 여부
	방출표시등 및 압력스위치	위치	○방호구역외에 설치 되었는지 의 여부
		점등여부	○정상적인 점등 여부(압력스위 치 작동 후)
		"표시등" 표지	○가스방출표지는 보기쉬운 곳 에 설치되어 있는지 여부 ○방출표시등 문자는 선명한지 여부
		싸이렌	○싸이렌의 변형․손상은 없는 지 여부
	방호구획		○개구부의 자동폐쇄장치 기능 의 정상 여부				(방호구획) ○방호구획수:
	비상전원		○상용전원 정전시 절환 여부
	감지기 (자동식기동장치)		○감지기파손․변형 또는 탈락 여부
			○감지기 한 회로 동작시 싸이 렌이 작동하며, 두 회로 동작 시 솔레노이드밸브가 작동하 는지 여부 ※기동용기와 솔레노이드밸브를 반드시 분리 후 실시할 것
			○감지기 정상 작동 여부
	제어반		○계전기류의 커버의 파손․ 탈락은 없는지 여부
			○시한장치는 이상이 없는지 여부
			○각종 스위치류의 이상은 없는 지 여부
			○도통시험 및 화재작동시험시 이상은 없는지 여부
			○예비전원 충전상태는 이상이 없는지 여부
			○연동설비는 이상이 없는지 여부
비고	※상기 사항은 방출표시등 및 압력스위치 뒤에 작성

(별지 제 2-6호 서식)

7. 자동화재탐지설비․시각경보기자동화재속보설비

(양호○, 요정비△, 불량×)

구분	점검항목	점 검 내 용	점검결과			종별, 제원, 규격 등
			결과	불량내용	조치내용
예비 전원 비상 전원 (내장 형)	절환장치	○상용전원에서 비상전원으로, 비상 전원에서 상용전원으로의 자동 절환 여부
	충전장치	○변형․손상 등이 없고 이상한 발열 등의 유무
	결선접속	○단선․단자의 풀림․탈락․손상 등의 유무
수신기	스위치류	○단자의 풀림 및 개폐기능의 정상 여부
	퓨우즈류	○적정의 종류 및 용량의 사용 유무
	계전기	○기능의 정상 여부 확인
	표시등	○정상적인 점등 여부
	경계구역 표시장치	○손상․불선명한 부분 등의 유무
	통화장치	○수신기 상호간 또는 발신기 등과 의 통화가 명료하게 이루어지는가 의 여부
	결선접속	○단선․단자의 풀림․탈락․손상 등의 유무
	화재표시	○화재표시 시험을 하였을 때 정상 적인 화재표시의 여부
	회로도통	○회로도통시험을 하였을 때 시험용 계기의 지시 또는 확인 등의 점검 에 의한 도통 여부
	예비품등	○퓨우즈․전구등의 예비품 및 회로 도 등의 비치 여부

(양호 ○,  요정비 △,  불량 ×)

구분	점검항목			점 검 내 용	점검결과			종별, 제원, 규격 등
					결과	불량내용	조치내용
감지기	외형			○변형․손상․탈락․현저한 부식 등의 유무
	경계상황		미경계 부분	○설치 후의 용도변경․칸막이 변경 등으로 인한 미경계부분의 이상 유무 확인
			기능 장애	○감열부의 기능장애가 되는 도장 등이 없고 열기류 또는 연기 유동 의 장애물 유무
			가열, 가연시험	○감지기에 가열, 가연시험을 한 경 우 확실하게 작동하고, 또한 경계 구역의 표시의 적정여부
음향장치	발신기			○누름버튼 또는 송수화기를 조작한 때 확실하게 작동하고, 확인등이 있는 것은 점등 여부 ○응답표시등의 정상 점등 여부
	음량등			○음량 및 음색이 다른 기계의 잡음 등과 구별 여부
	경보방식			○경보방식(일제경보․구분경보)대로 지구음향장치가 울리는가의 여부
	표시등			○변형, 손상, 탈락 등의 유무 ○점등 유무
시각경보기		외형		○변형․손상․탈락․현저한 부식 등의 유무
		설치높이		○바닥으로부터 2m이상 2.5m이하의 장소에 설치여부
		설치위치		○복도․통로․청각장애인용 객실 및 공용으로 사용하는 거실에 설치여부 ○각 부분에 유효하게 경보를 발할 수 있는 위치에 설치여부
		○ 감지기 또는 발신기 동작시 정상작동 여부
자동화재 속보설비				○위치,성능,전원,관리상태등 정상여부
비고

□ 설비개요

항 목	수 신 기	자동화재속보설비	감지기
			열	연기
종 류(형 식)
제 조 자
회로수(설치수)

※ 수신기의 경우 사용회로수 기재

경 계 구역		감 지 기						발신기
		열 감지기				연기 감지기
층별	회로번호	차동식 스포트형	보상식 스포트형	정온식 스포트형	차동식 분포형	연기 감지기	기타

(별지 제 2-7호 서식)

8. 통합감시시설

(양호 ○,  요정비 △,  불량 ×)

구분	점검항목	점 검 내 용	점검결과			종별, 제원, 규격 등
			결과	불량내용	조치내용
예비 전원 비상 전원 (내장 형)	절환장치	○상용전원에서 비상전원으로, 비상 전원에서 상용전원으로의 자동절환 여부
	충전장치	○변형․손상 등이 없고 이상한 발열 등의 유무
	결선접속	○단선․단자의 풀림․탈락․손상 등의 유무
주수신기	스위치류	○단자의 풀림 및 개폐기능의 정상 여부				○설치위치
	퓨우즈류	○적정의 종류 및 용량의 사용 유무
	계전기	○기능의 정상 여부 확인
	표시등	○정상적인 점등 여부
	경계구역 표시장치	○손상․불선명한 부분 등의 유무
	통화장치	○수신기 상호간 또는 발신기 등과의 통화가 명료하게 이루어지는가의 여부
	결선접속	○단선․단자의 풀림․탈락․손상 등의 유무
	화재표시	○화재표시 시험을 하였을 때 정상적 인 화재표시의 여부
	회로도통	○회로도통시험을 하였을 때 시험용 계기의 지시 또는 확인 등의 점검 에 의한 도통 여부
	예비품등	○퓨우즈․전구등의 예비품 및 회로도 등의 비치 여부

(양호 ○,  요정비 △,  불량 ×)

구분	점검항목		점 검 내 용	점검결과			종별, 제원, 규격 등
				결과	불량내용	조치내용
보조주수신기	스위치류		○단자의 풀림 및 개폐기능의 정상 여부				○설치위치
	표시등		○정상적인 점등 여부
	경계구역 표시장치		○손상․불선명한 부분 등의 유무
	결선접속		○단선․단자의 풀림․탈락․손상 등의 유무
	화재표시		○화재표시 시험을 하였을 때 정상적인 화재표시의 여부
	예비품등		○퓨우즈․전구등의 예비품 등의 비치여부
	원격제어		○주수신기의 원격제어 기능의 정상여부
예비선로			○ 비상시에 대비하여 예비선로 구축 여부
비고

(별지 제 2-8호 서식)

9. 누전경보기

(양호 ○,  요정비 △,  불량 ×)

구분	점검항목	점검내용	점검결과			종별,제원, 규격등
			결과	불량내용	조치내용
수신기	스위치류	○개폐기능의 정상 여부 확인				○형식: ○정격전압: V ○정격전류: A ○공칭작동전류: A
	퓨우즈류	○손상․용단 등이 없고 적정의 종류 및 용량의 사용 여부 확인
	시험장치	○기능의 정상 여부 확인
	표시등	○정상적인 점등 여부 확인
	결선접속	○단선․단자의 풀림․탈락․손상 등의 유무 확인
	접지	○현저한 부식․단선 등의 손상의 유무 확인
	감도조정장치	○설정치의 적정 여부 확인
변류기	미경계	○배선의 변경공사 등에 의한 미경계 전로의 유무 확인
	용량	○경계전로의 정격전류 이상 전류치의 여부 확인 또한 제2접지선에 설치되어 있는 것은 당해 접지선에 흐를 것이 예상되는 전류 이상의 전류치의 여부 확인
음향장치		○음량 및 음색이 다른 기계의 소음등과 구별되는가의 여부 확인
차단기구	정격전류전압	○경계전로의 정격전류 이상의 전류치 여부 확인
	작동상황	○시험장치에 의한 기능의 정상 여 부 확인
비고

(별지 제 2-9호 서식)

10. 가스누설경보기

(양호 ○,  요정비 △,  불량 ×)

구분	점검항목		점 검 내 용	점검결과			종별,제원, 규격등
				결과	불량내용	조치내용
수신기	스위치류		○개폐기능의 정상 여부 확인				○형 식: ○정격전압: V ○설치위치
	퓨우즈류		○손상․용단 등이 없고 적정의 종류 및 용량의 사용 여부 확인
	시험장치		○기능의 정상 여부 확인
	표시등		○정상적인 점등 여부 확인
	결선접속		○단선․단자의 풀림․탈락․손상 등의 유무 확인
	설치위치		○조작하기 쉬운 위치에 설치여부
	음향장치		○음량 및 음색이 다른 기계의 소음등과 구별되는가의 여부 확인
검지기	외형		○변형․손상․탈락․현저한 부식 등의 유무				○사용연료 :
	경계상황	설치위치	○공기보다 가벼운 연료사용시 가스검지기의 하단은 천장면으로부터 0.3m이내에 설치되어 있는지의 여부 ○공기보다 무거운 연료사용시 가스검지기의 상단은 바닥면으로부터 0.3m이내의 위치에 설치되어 있는지의 여부
		가스누설시험	○감지기에 가스누설시험을 한 경우 확실하게 작동하고, 또한 경계구역의 표시의 적정여부
차단기구	작동상황		○시험장치에 의한 가스차단밸브의 정상 개․폐여부 ○차단기구는 가스주배관에 견고히 부착되어 있는지의 여부				○설치위치
비고

(별지 제 2-10호 서식)

11.비상경보설비

(양호 ○,  요정비 △,  불량 ×)

구분	점검항목		점 검 내 용	점검결과			종별,제원, 규격등
				결과	불량내용	조치내용
비상전원 (내장형)	절환장치		○상용전원에서 비상전원으로, 비상전원에서 상용전원으로의 자동절환 여부
	충전장치		○변형․손상 등이 없고 이상한 발열 등의 유무
비 상 벨 ․ 자 동 식 싸 이 렌	기동장치		○누름버튼 등을 조작시 작동하 고 음향장치가 울리는가의 여부
	조작장치등	스위치류	○단자의 풀림 및 개폐기능의 정상 여부
		퓨우즈류	○적정의 종류 및 용량의 사용 유무
		계전기	○기능의 정상 여부
		표시등	○정상적인 점등 여부
		결선접속	○단선․단자의 풀림․탈락․손상 등의 유무
	벨 ․ 싸 이 렌	음향등	○음량 및 음색이 다른 기계의 잡음 등과 구별 여부
		경보방식	○경보방식(일제경보․구분경보)대로 지구음향장치가 울리는가의 여부
비고

(별지 제 2-11호 서식)

12. 비상방송설비

(양호 ○,  요정비 △,  불량 ×)

구분		점검항목	점 검 내 용	점검결과			종별,제원, 규격등
				결과	불량내용	조치내용
기동장치		누름버튼등	○기능의 정상여부확인
		비상전화	○기동이 확실하고 모기의 호출음 및 상호통화가 명료한가의 여부확인
증폭기등		스위치류	○단자의 풀림등이 없고 개폐기능의 정상 여부 확인
		퓨우즈류	○손상ㆍ끊김 등이 없고 적정의 종류 및 용량의 사용유무 확인
		계전기	○탈락ㆍ단자의 풀림ㆍ먼지 등이 부칙이 없고 기능의 정상 여부확인
		계기류	○전압계 및 출력계의 정상적인 작동여부확인
		표시등	○정상적인 점등여부 확인
		결선접속	○단선ㆍ단자의 풀림ㆍ탈락ㆍ손상 등의 유무 확인
증폭기등		접지	○현저한 부식ㆍ단선 등의 손상유무 확인
		회로선택	○회로선택시험을 하여 당해 조작회로 및 관련되는작동표시등과 화재등의 정상적인 점등 여부 확인
		2이상의 조작장치	○2개이상의 조작장치가 설치되어 있는 경우에는 서로 작동시켜 동시작동과 동시 통화의 가능여부 확인
		자동화재탐지설비와연동	○자동화재탐지설비와 연동하는 것에서는 화재신호가 송신될 때 자동적으로 작동하고 또한 상호간 기능장애의 유무 확인
		원격조작기연동	○원격조작기를 설치한 것에서는 어느 조작위치를 조작하였을 경우에도 쌍방의 계전기, 모니터, 출력계 등의 정상적인 작동여부 확인
		비상용방송절환	○일반방송절환시험을 하여 일반방송상태에서 비상용 방송으로 확실하게 절환되고 또한 수동에 의해 복구하지 않는 한, 비상방송의 상태가 정상으로 계속 작동하는가의 여부
		회로단락	○회로단락시험을 하여 당해 출력회로단락보호회로가 차단되고, 또한 그 내용의 표시를 함과 동시에 다른회로의 기능장해 유무 확인
		화재음표시	○화재음 신호를 발하는 것에서는 기동장치시험을 하여 음향의 정상여부 확인
스피커		음량등	○음량 및 음색이 다른 기계의 소음 등과 구별되는 가의 여부 확인
		경보방식	○일제경보․구분경보 또는 상호경보의 경보 방식대로 울리는가의 여부 확인
		음량조절기	○비상용 방송시 지장 유무 확인
경종ㆍ공 등			○기능의 정상 여부 확인
비고

(별지 제 2-12호 서식)

13. 피난기구․인명구조기구

(양호 ○,  요정비 △,  불량 ×)

구분	점검항목	점 검 내 용	점검결과			종별, 제원, 규격 등
			결과	불량내용	조치내용
피난기구	피난사다리	○변형․손상․풀어짐․부식․현저한 흡습․녹․곰팡이․기름의 부착이 없고 결합부 및 이음대의 견고 한 결합 여부
	완강기
	구조대
	미끄럼대 미끄럼봉 피난로프 피난용트랩 피난교 간이완강기 공기안전매트	○변형․손상이 없고 결합부 및 이 음대의 견고한 결합 여부
	표지판	○표지판 부착여부 및 변형,탈락 여부
	설치위치등	○설치장소의 적정여부 및 조작 시 필요한 면적 확보 여부
	보관방법	○쉽게 사용할 수 있는 상태의 여부
	통풍성능	○통풍이 잘되고 동물(쥐등)의 침입을 방지하는 조치의 강구 여부
인명구조기구	방 열 복 공기호흡기 인공소생기	○변형․손상이 없고 결합부 및 이 음대의 견고한 결합 여부				○방열복: 개 ○공기호흡기: 개 ○인공소생기: 개
		○쉽게 사용할 수 있는 상태의 여부
비고

□ 피난기구의 층별 설치수

종류 층 수	층	층	층	층	층	층	층	층	층	층	층	층
피난사다리
완강기
간이완강기
구조대
미끄럼대
미끄럼봉
피난로프
피난교
피난용트랩
공기안전매트

(별지 제 2-13호 서식)

14. 유도등ㆍ유도표지ㆍ비상조명등

(양호 ○,  요정비 △,  불량 ×)

구분	점검항목		점 검 내 용	점검결과			종별, 제원, 규격 등
				결과	불량내용	조치내용
피난구유도등ㆍ통로 유도등ㆍ유도표지	설치위치		○피난구의 윗부분, 지상으로 통하는 출입구 및 그 부속실 등에 설치 되어 있는지의 여부 ○장애가 되는 등화․광고게시물이 없는지의 여부
	전원	3선식	다음의 경우 점등 확인 ○자동화재탐지설비의 감지기,발신기 작동시 ○비상경보설비 발신기 작동시 ○상용전원 정전시 또는 전원선 단선시 ○방재실 또는 전기실에서 수동으로 점등시 ○자동소화설비 작동시
		2선식	○항상 점등상태 여부
	전구		○정상적인 점등여부, 오손․노화 등의 유무
	점검스위치		○절환기능의 정상여부, 변형․손상․ 탈락․단자의 풀림이 없는가 여부
	퓨우즈류		○적정의 종류 및 용량의 사용 여부
	결선접속		○단선․단자의 풀림․탈락․손상 등의 유무
	예비전원		○LED램프 점등 여부 확인				점등시 예비 전원 교체
비상조명등	설치위치		○소방대상물의 각 거실과 지상에 이 르는 복도, 게단, 통로에 설치 확인
	예비전원		○비상전원을 내장하는 비상조명등에 는 상용전원 차단시 점등확인

□ 상태개요

종류		설치개 수
피난구 유도등	대형	개
	중형	개
	소형	개
통로유도등		개
객석유도등		개
유도표지		개
비상조명등		개

(별지 제 2-14호 서식)

15. 휴대용비상조명등

(양호 ○,  요정비 △,  불량 ×)

구분	점검항목	점 검 내 용		점검결과				종별, 제원, 규격 등
				결과	불량내용	조치내용
설치수량		○숙박시설 또는 다중이용업소의 객실 또는 영업장안의 구획된 실마다 잘 보이는 곳에 1개이상 설치여부 ○백화점․대형점․쇼핑센타 및 영화상영관에는 보행거리 50m이내마다 3개이상 설치여부
구조 및 상태		○어둠속에서 위치를 확인할 수 있는구조인지의 여부 ○사용시 자동으로 점등되는지의 여부
○건전지를 사용하는 경우 유효한 방전방지조치가 되어있는지의 여부
○충전식 밧데리의 경우에는 상시 충전되도록 되어 있는지의 여부
○건전지 및 충전식 밧데리의 용량은 20분이상 유효하게 사용할 수 있는지의 여부
보유현황	층별(동별)		설치수량	층별(동별)			설치수량
비고

(별지 제 2-15호 서식)

16. 소화용수설비

(양호 ○,  요정비 △,  불량 ×)

구분	점검항목	점 검 내 용	점검결과			종별,제원, 규격등
			결과	불량내용	조치내용
소화용수설비	수량	○ 규정수량의 확보 여부				(수원) ○종별: -고가수조 -압력수조 -그 밖의 것 ○겸용여부: 전용, 겸용 ○수량: ㎥ ※유효수량 기재 (흡수관투입구,채수구) ○흡수관투입구위치 ○흡수관투입구치수 직경 ㎜ (상수도소화 용수설비) ○수도배관 호칭지름 ㎜ ○소화전 호칭지름 ㎜
	물의 상태	○현저한 부패, 부유물, 침전물 등 의 유무 확인
	급수장치	○변형․손상․현저한 부식 등이 없고 기능의 정상 여부 확인
	흡수관투입구, 채수구	○사용상 또는 소방자동차의 접근 에 적정한 설치 여부 확인 ○흡수관 투입구의 뚜껑 등 개폐의 확실성 여부 확인 ○채수구개폐밸브의 개폐조작이 쉬 운지의 여부 확인
비고

(별지 제 2-16호 서식)

17. 제연설비

(양호 ○,  요정비 △,  불량 ×)

구분	점검항목		점 검 내 용	점검결과			종별, 제원, 규격 등
				결과	불량내용	조치내용
제연설비	제연경계벽		○가동벽에 있어서는 기능의 정상 여부 확인 1.작동 여부 2.폐쇄시에 틈새가 있는지 여부
	급․배기구		○댐퍼 취부부의 손상, 이완 여부 및 작동의 정상 여부				(크기) 급기구: 배기구:
	풍도	지지부	○지지금구의 지지부 및 너트에 이완 여부와 견고하게 고정 여부				(풍속) 급기: m/sec 배기: m/sec
		댐 퍼	○부착부의 이완, 처짐, 녹 등의 여부 ○페인트, 이물질의 부착이 없고 원활하게 작동하는지 여부
		접속부	○패킹 등이 손상 여부
	전동기제어장치	개폐기 스위치류	○단자의 고정,개폐기능의 정상여부 드라이버 등으로 개폐조작하여 확인
		퓨우즈류	○손상,용단등이 없고 적정한 용량의 것을 사용하는지 여부
		계 전 기	○탈락, 단자의 풀림, 접점의 소손, 이물질 등의 부착이 없고 기능의 정상 여부 확인
		표 시 등	○스위치 등을 조작하여 정상적인 점등여부 확인
		결선접속	○단선,단자의 풀림 여부를 눈으로 보고 드라이버로 확인
		접 지	○부식,단선 여부를 눈으로 확인하고 회로계로 확인
	기동장치	자 동 식 기동장치	○연기감지기의 기능은 자동화재탐지설비의 점검요령에 준하여 시행하고 감지기의 작동에 의한 휀 및 댐퍼 기동여부 확인
		수 동 식 기동장치	○수동기동조작함의 버튼을 조작하여 작동의 이상 유무 확인
배연기	전동기	회전축	○회전이 원활한지 여부				(전동기) 용량: Kw (송풍기) ○급기 풍량: ㎥/min 풍압: mmAq ○배기 풍량: ㎥/min 풍압: mmAq
		축받침	○윤활유에 오염,변질이 없고 필요량의 충전여부 확인
		동력전달장 치	○변형,손실등이 없고 V-벨트의 기능이 정상인지 여부 확인
		본 체	○기동장치 조작에 의해 기능의 정상 여부 확인
	회전날개	회전축	○전동기를 회전시켜 날개가 정상 방향으로 원활하게 회전하는지 여부
		축받침	○윤활유에 오염, 변질 등이 없고 필요량이 충전 여부
비고

(별지 제 2-17호 서식)

18. 특별피난계단의 계단실 및 부속실의 제연설비

(양호 ○,  요정비 △,  불량 ×)

구분			점검항목	점 검 내 용	점검결과			종별, 제원, 규격 등
					결과	불량내용	조치내용
특별피난계단 및 비상용승강기의 승장장의 제연설비		제연구역	설치수	○제연구역의 설치 적정성 여부				제연방식 □부속실단독 제연 □기계실 및 부 속실동시제연
			출입문	○화재발생시 폐쇄유지 및 자동폐쇄 여부 ○도어체크밸브 등의 기능 장애 여부 ○출입문에 도어스토퍼 설치로 인한 화재시 자동 폐쇄 불가 여부
		급기송풍기	설치위치	○설치위치의 적정성 여부				(급기송풍기) ○설치위치: ○풍량: ○풍압: (전동기) ○용량
			기동	○옥내의 화재감지기 동작 및 수동조작에 의한 작동 여부
			외기 취입구	○외기취입구의 적정성 여부
		급기풍도 및 급기	급기풍도	○급기풍도의 적정성 여부 ○풍도안의 풍속의 적정성 여부				(방연풍속) ○최고 m/sec ○최저 m/sec (차압) ○최고 Pa ○최저 Pa
			급기댐퍼	○설치의 적정성 여부
				○옥내의 화재감지기 동작 및 수동조작에 의한 댐퍼 작동 여부
			방연풍속	○방연풍속의 적정성 유무
			차압	○차압측정시 적정(40Pa～60Pa)성 여부
		수동 기동장치		○전층의 제연구역에 설치된 급기댐퍼의 개방 여부 ○송풍기의 작동 여부 ○당해층의 댐퍼 또는 개폐기의 개방 여부 ○제연구역의 출입문의 해정장치의 해정 여부				(수동조작함) ○위치: ○설치수:
		유입공기 의 배출		○유입공기배출의 적정성 여부 □자연배출(굴뚝효과)에 의한 배출 □옥내 화재감지기 동작 및 수동조작에 의한 댐퍼 및 송풍기 작동여부 (*급․배기 방식에 한함)				(배출송풍기) ○풍량: ○풍압:
		제어반		○비상용 축전지의 정상 여부 ○급기용 댐퍼의 개폐에 대한 감시 및 원격조작 기능 정상여부 ○배출댐퍼 또는 개폐기의 작동여부에 대한 감시 및 원격 조작기능 정상 여부 ○송풍기의 작동에 대한 감시 및 원격조작 기능 정상 여부 ○수동기동장치의 작동에 대한 감시기능의 정상 여부 ○기타 기능의 정상 여부				(제어반) ○위치: ○제연구역수 -댐퍼: 개소 -특별피난계단 개소 -송풍기 개소
		비상전원		○연료 20분이상 확보 여부 ○상용전원 정전시 비상전원으로의 절환 여부				종류:
비고

(별지 제 2-18호 서식)

19. 연결송수관․연결살수설비ㆍ연소방지설비

(양호 ○,  요정비 △,  불량 ×)

구분	점검항목	점 검 내 용	점검결과			종별,제원, 규격등
			결과	불량내용	조치내용
연결송수관	송수구 방수구	○소방자동차의 접근이 용이한가 ○송수구 표지 및 송수구역 등을 명시한 계통도의 적정한 설치 여부 ○패킹의 노화 등이 없고, 나사의 찌그러짐은 없는가 여부				○방식: 건식, 습식 ○방수구수 ○방수용 기구함수
	가압송수장치	○펌프,전동기 등 이상 유무
		○점검 또는 사용상 장애물 유무
	방수용 기구함	○격납함 상태, 호스 및 노즐 상태 적정 여부
연 결 살 수 설 비 ㆍ 연소방지 설 비	송수구	○소방자동차의 접근이 용이한가 ○송수구 표지 및 송수구역 등을 명시한 계통도의 적정한 설치 여부 ○패킹의 노화 등이 없고, 나사의 찌그러짐은 없는가 여부				○설비방식: 건식,습식 ○선택밸브수: 개 ○송수구수: 개 ○방호대상종류: 1.지하층, 2.판매시설, 3.가스시설 4.지하구
	선택밸브	○점검 또는 사용상 장애물이 없는 가의 여부 ○개폐방향 및 선택밸브표시의 적 정 여부 ○기능의 정상 여부
	헤드	○헤드상태 및 살수장애 여부 ○칸막이등의 구조변경으로 인한 헤드의 미설치 부분 유무
비고	※ 겸용설비 :

(별지 제 2-19호 서식)

20. 무선통신보조설비․비상콘센트설비

(양호 ○,  요정비 △,  불량 ×)

구분	점검항목	점 검 내 용	점검결과			종별,제원, 규격등
			결과	불량내용	조치내용
무선통신보조설비	단자함	○점검 또는 사용상 장애물 유무 확인 ○손상이 없고, 단자개폐의 확실성 여부 ○표시면에 “무선기기접속단자”라는 표시 및 사용가능 주파수대․주의 사항 표시의 적정성 여부				(무선통신보조 설비) ○방식: 전용․공통 ○무선기 접속단자 -위치 -개수
	무선기기 접속단자	○변형․손상이 없고 무반사종단 저항기 또는 캡의 유무 여부 ○콘넥터 결합의 용이성 여부
	분배기	○변형․손상이 없는지 여부
		○방수조치에 대한 이상 유무
	누설동축 케이블	○견고한 지지 여부 ○손상․탈락 등의 유무
비상콘센트설비	보호함	○점검 또는 사용상 장애물 유무 ○손상이 없고 보호함개폐의 확실 성 여부 ○표시면에 “비상콘센트”라는 표시 의 적정성 여부				(비상콘센트설비) ○설치층: ○설치개수: ○비상전원: -비상전원 수전설비 -자가발전설비 -축전지설비
	표시등	○변형․손상․전구단선 등이 없고 점등 여부
	플러그접속기	○변형․손상․현저한 부식이 없고 막힘이 없는지의 여부
	개폐기	○변형․손상이 없고 개폐기능의 정상 여부
	점검스위치	○변형․손상․단자의 풀림 등이 없고 절환기능의 정상 여부
	비상전원	○기능의 정상 여부
비고

(별지 제 2-20호 서식)

21. 다중이용업소의 소방시설등

(양호 ○,  요정비 △,  불량 ×)

구분			점 검 내 용	점검결과			종별, 제원, 규격 등
				결과	불량내용	조치내용
소방시설	소화설비	소화기	○설치장소에 적응할 수 있는 소화기 인가 확인 ○통행 또는 피난에 지장이 없고 쉽게 사용할 수 있는 장소에 비치 확인 ○안전핀, 호스, 노즐등이 안전하게 부착되어있는가 확인 ○약제충전기간을 확인 ○기간이 오래된 것을 선정하여 성능 을 확인 (가압식소화기의 관리) ○소화기를 분해해 가압가스용기의 외부에 표시돼 있는 무게에 미달한 경우 가압가스용기의 재충전이 필요하다. ○분말 소화약제가 응고돼 있는 경우 약제불량으로 약제교환이 필요하다. (축압식소화기의 관리) ○압력게이지의 지시침이 7～9.8㎏/㎠ (녹색부위)에 위치 여부 확인
			○물양동이 및 소화수조의 변형, 손상 또는 현저한 부식 등의 유무 확인 ○수조의 물, 건조사, 팽창질석, 팽창진주암등이 규정량 이상 여부 확인
		간이소화용구
		간 이 스프링클러	○물탱크는 항상 충분한 양의 물이 들어 있는가 확인 ○전동기 및 펌프는 주기적으로 작동 확인 ○배관은 파손, 변형 및 밸브가 잠겨 있나 확인 ○제어반에는 사용전원과 비상전원이 이상 없는가 확인 ○경보장치 스위치는 항상 ON 인가 확인
	피난설비	유도등 유도표지	○출입구 및 비상구 상단에 설치 확인 ○상용전원을 차단시켜도 점등 확인 ○복도 및 통로의 구부러진 모퉁이벽에 보행거리 15m 이하 마다 설치 확인
		비 상 조명등	○소방대상물의 각 거실과 지상에 이르는 복도, 계단, 통로에 설치 확인 ○비상전원을 내장하는 비상조명등에는 상용전원 차단시 점등확인
		완강기	○기구본체의 변형, 손상, 풀어짐, 결합부 및 이음매의 견고한 결합 확인

(양호 ○,  요정비 △,  불량 ×)

구분			점 검 내 용	점검결과			종별, 제원, 규격 등
				결과	불량내용	조치내용
소방시설	경보설비	비상벨	○변형, 손상, 현저한 부식, 음향효과의 방해물 유무 확인 ○비상용 방송시 지장 유무 확인
		비상방송	○주위에 점검 또는 사용상 장애물이 없고 기동장치 표시의 적정여부 확인 ○자동화재탐지설비와 연동하는 경우 상호간 기능장해 유무 확인
		가스누설경보기	○표시등에 의하여 전기가 통하는가 확인 ○가스누설시 적정하게 경보가 발하는지 확인 ○LP가스 취급시 호스는 3m 이내로 제한 여부 확인
방화시설	방화문		○철재로서 항상 닫혀있는 구조인가 확인 ○밖으로 열고 나가는 구조인가 확인
	비상(탈출)구		○항상 개방 및 피난방향으로 열리는가 확인 ○자물쇠등 잠금장치가 채워져 있나 확인 ○피난탈출구의 진입부분 및 피난통로에 통행이 방해되는 물품방치 확인
기타시설	영상음향 차단장치		○노래반주기 등의 영상음향차단장치는 화재시 자동 또는 수동으로 음향 및 영상이 정지될수 있는 구조인가 확인
	누전차단기		○한달에 1～2회 작동유무를 확인
	피난유도선		○복도 및 통로의 구부러진 모퉁이벽에 보행거리 15m 이하 마다 설치 확인
	방염물품		○방염물품명을 기재
	방염처리 여 부		○방염처리성적서등 후처리여부 기재
비 고			※ 각 해당시설에 대하여는 각 시설별 작동기능점검서식을 활용할 수 있음

(별지 제 2-2 호 서식)

22. 기 타 설 비

(양호 ○,  요정비 △,  불량 ×)

구분	점검항목	점 검 내 용	점검결과			종별,제원, 규격등
			결과	불량내용	조치내용
	위 험 물	○위험물저장상태 ○안전관리자 선임 ○위험물시설 상태 ○소방시설 적정 여부 ○기타 안전관리상태				○종류: ○저장용량: 선임 년 월 일 (성명: )
	방 염	○방염처리 여부
	자체방화관리	○방화관리자 선임일자 ○방화관리업무 -소방계획서 작성 -자위소방대 조직 -화기취급 감독 -화재예방 경계활동 -소방훈련 실시 -기타				○선임 년 월 일
	건 축	○방화문 및 방화셔터 관리 상태 ○계단(직통․피난․특별피난 계단) 관리상태 ○주요 구조부 내장재 불연 화상태 ○비상구 및 피난통로 확보 여부(물품적재, 잠금장치 설치 등) ○방화구획, 비상용승강기 등
	전 기	○자체점검 실시 여부 ○누전차단기 설치 ○노후 배선, 문어발식 콘센 트 사용 여부
	가 스	○가스용기, 배관관리 누설 여부 등 ○가스안전시설 작동 ○가스차단기, 경보기
비고